## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【乐山师范学校附属~
| 乐山师范学校附属小学实施校园变压器增容配电项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 乐山师范学校附属小学
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【乐山师范学校附属~
| 乐山师范学校附属小学实施校园变压器增容配电项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 乐山师范学校附属小学 | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【乐山师范学校~
总 说 明
工程名称：乐山师范学校附属小学实施校园变压器增容配电项目
1.工程概况 （1）项目名称：乐山师范学校附属小学实施校园变压器增容配电项目； （2）项目地点：乐山师范学校附属小学； （3）工程招标和专业工程发包范围：新建1台1600KVA箱变及相应的进出电缆、教学楼新增空调配电系统。 3.工程量清单编制依据 （1）《乐山师范学校附属小学实施校园变压器增容配电项目》施工图设计文件； （2）中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》； （3）四川省2020年《建设工程工程量清单计价定额》及国家、省、市有关工程量清单编制的政府指导性文件； （4）材料价格按乐山市《工程造价信息》2025年12月信息价，无信息价的按市场价； （5）人工费调整按川建价发〔2025〕41号； （6）工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费：按四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知（川建标函〔2024〕3160号）执行； （7）建设工程项目有关的其它标准、规范、技术资料、标准图集、现行工程计价的相关政策等。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求： （1）工程质量要求：符合现行施工质量验收规范中的合格标准； （2）材料质量要求：材料及设备满足设计和国家现行相关质量标准要求； （3）施工要求：满足当地政府和建设行政主管部门发布的安全文明及施工相关要求的规定，并按批准的施工组织设计实施，且符合施工规范及验收标准的相关要求。 5.其他需要说明的问题 （1）本工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详细描述见设计施工图、技术说明及相应标准图集、施工规范等资料。 6.其它

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【乐山师~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：乐山师范学校附属小学实施校园变压器增容配电项目
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 单项工程1 |  | 平方米
2 | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 | - | -
合 计 |  |  |  | - | - | - | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：乐山师范学校附属小学实施校园变压器增容配电项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 新建空调线路
1.2 | 10KV外线部分
1.3 | 箱变基础
1.4 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 36222.92 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 5431.18 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乐山师范学校附属小学实施校园变压器增容配电项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
新建空调线路
1 | 010103001001 | 原土回填 | 1.密实度要求：满足设计及相关规范要求 2.填方材料品种：原土 | m³ | 11.52
2 | 010507002002 | 室外地坪 | 1.地坪厚度：20cm 2.混凝土强度等级：商品混凝土 C25 | m² | 19.2
3 | 030404017003 | 教学楼楼层空调配电箱 | 1.名称：教学楼楼层空调配电箱 2.型号：定制 3.规格：250*500*800mm 4.防护等级：IP30 浪涌保护器NU6-25-4P 5.安装方式：距地1.5m安装 6.外壳材质采用冷轧式钢板静电喷塑 | 台 | 6
4 | 030404017004 | 空调总配电柜 | 1.名称：空调总配电柜 2.型号：GGD 3.规格：800*600*1800MM 4.基础形式、材质、规格：8#槽钢 5.接线端子材质、规格：符合设计及相关规范要求 6.端子板外部接线材质、规格：符合设计及相关规范要求 7.安装方式：落地安装 | 台 | 1
5 | 030404035005 | 空调插座（含接线盒） | 1.名称：空调插座 2.材质：塑料 3.规格：86标准型 4.安装方式：明装 | 个 | 120
6 | 030408001006 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70（室内） | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70 3.敷设方式、部位：空调总配电柜至楼层空调配电箱 4.电压等级（kV）：0.6/1KV | m | 277.31
7 | 030408001007 | 电力电缆 WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*240+1*120（室外） | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*240+1*120 3.敷设方式、部位：变电站至教学楼空调总配电柜 4.电压等级（kV）：0.6/1KV | m | 228.99
8 | 030408006008 | 热缩式电力电缆头 4*240+1*120 | 1.名称：热缩式电力电缆头 2.型号、规格：4*240+1*120 3.材质、类型：热缩型 4.安装部位 电缆末端 5.电压等级（kV）：0.6/1KV（室内） | 个 | 4
9 | 030408006009 | 干包式电力电缆头 4*150+1*70 | 1.名称：干包式电力电缆头 2.型号、规格：4*150+1*70 3.材质、类型：干包式 4.安装部位 电缆末端 5.电压等级（kV）：0.6/1KV（室内） | 个 | 12
10 | 030411002010 | 塑料线槽 40*60 | 1.名称：塑料线槽 2.材质：塑料，明装 3.规格：40*60 | m | 1728
11 | 030411003011 | 静电喷塑钢制式桥架 200*100 | 1.名称：静电喷塑钢制式桥架 2.规格：100*200mm 3.材质：喷塑钢 4.接地方式：-25*4热镀锌扁钢通长敷设 5.含桥架连接片、接地连接线、吊杆、支架、通道拆除与恢复 | m | 25
12 | 030411004012 | 电气配线 BV-6mm²（桥架） | 1.名称：电气配线 2.配线形式：线槽敷设 3.型号、规格：BV-6mm² 4.材质：铜芯线 | m | 13272
13 | 030411004013 | 电气配线 BV-2.5mm²（桥架） | 1.名称：电气配线 2.配线形式：线槽敷设 3.型号、规格：BV-2.5mm² 4.材质：铜芯线 | m | 6630
14 | 040101002014 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：600mm | m³ | 11.52
15 | 041001001015 | 拆除原有混凝土路面 20cm厚 | 1.材质：混凝土路面 2.厚度：20cm厚 3.含切缝 | m² | 19.2
分部小计
10KV外线部分
16 | 030402018016 | 欧式箱式变电站(1600KVA） | 1.名称：欧式箱式变电站 2.型号：含进线柜、计量柜、变压器保护柜、变压器（全铜）S13-M 1600KVA 10/0.4KV D.yn11、进线柜、出线柜2台、电容补偿柜2台、微机保护装置、欧式外壳及相应的所有辅材 3.容量（kVA）：1600KVA 4.电压（kV）：10KV 5.组合形式：成套型 6.基础规格、砖混材质：基础（另计） 7.箱变整体调试包含在综合单价中，投标人自行考虑 | 台 | 1
17 | 030408001017 | 电力电缆 YJV22-8.7/15KV-3*95 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：YJV22-8.7/15KV-3*95 3.敷设方式、部位：供电公司接入点至箱变 4.电压等级（kV）：8.7/15KV | m | 136.72
18 | 030408003018 | 电缆保护管 UPVC-110 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：UPVC 3.规格：110 4.敷设方式：直埋 | m | 172
19 | 030408006019 | 10KV热缩式电力电缆头 3*95 | 1.名称：电力电缆终端头 2.型号、规格：热缩式 3*95 4.电压等级（kV：10KV（室外） | 个 | 2
分部小计
箱变基础
20 | 010101003020 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：≤2m | m³ | 30.52
21 | 010103001021 | 回填方 | 1.填方材料品种、密实度、粒径：满足设计及规范要求 2.填方来源、运距：投标人自行考虑 | m³ | 7.19
22 | 010401001022 | 箱变砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结多孔砖 240×115×115 2.基础类型：砖混基础 3.砂浆强度等级：湿拌砌筑砂浆 M7.5 4.蹬梯：镀锌圆钢φ16，5个 | m³ | 6.03
23 | 010401012023 | 箱变基础台阶 | 1.零星砌砖名称、部位：基础台阶 2.砖品种、规格、强度等级：烧结多孔砖 240×115×115、湿拌砌筑砂浆 M7.5 3.垫层：100mm厚C10商品混凝土 4.含垫层模板 | m³ | 0.36
24 | 010501001024 | 箱变底板 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C10 3.含模板 | m³ | 5.53
25 | 010512008025 | C20混凝土预制板 | C20混凝土预制板成品安装 | m³ | 1.69
26 | 010515001026 | 箱变基础现浇钢筋 | 钢筋种类、规格：直径φ12～φ16 | t | 0.232
27 | 010516002027 | 不锈钢钢丝网 700*450 | 1.钢材种类：不锈钢角钢网 2.规格：700*450 3.铁件尺寸：角钢∠63×6、不锈钢钢丝网 700*450 | m² | 1.26
28 | 011203001028 | 箱变基础防水砂浆抹灰 | 1.基层类型、部位：砖砌体内外 2.底层厚度、砂浆配合比：湿拌抹灰砂浆 M20+防水粉(液) | m² | 51.54
29 | 030409001029 | 接地极 热镀锌角钢 63*63*6 2.5m | 1.名称：接地极 2.材质：热镀锌角钢 3.规格：63*63*6 4.土质：普通土 | 根 | 6
30 | 030409002030 | 户外接地母线 热镀锌扁钢 -50*6 | 1.名称：户外接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-50*6 4.安装部位：室外 | m | 1.77
31 | 030409002031 | 户外接地母线 热镀锌扁钢 -60*5 | 1.名称：户外接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-60*5 4.安装部位：室外 | m | 22.86
32 | 030413001032 | 10#槽钢 | 1.名称：10#槽钢 | m | 17.2
33 | 030414011033 | 接地装置调整试验 | 1.名称：接地装置调整试验 2.类别：接地网 | 系统 | 1
分部小计
单价措施项目清单
其他措施项目
34 | 031302007001 | 高层施工增加费 |  | 项
分部小计
专业措施项目
35 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项
36 | 031301002001 | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
37 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项
38 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项
39 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项
40 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项
41 | 031301007001 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
42 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
43 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项
44 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
45 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
46 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项
47 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
48 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
49 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
50 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
51 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项
52 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：乐山师范学校附属小学实施校园变压器增容配电项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 36222.92
1.1 | ① | 环境保护费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 2086.14
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 6068.76
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 15740.85
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 12327.17
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：乐山师范学校附属小学实施校园变压器增容配电项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13-1)一般计税【安装工~
规费、税金项目计价表
（适用于一般计税方法）
工程名称：乐山师范学校附属小学实施校园变压器增容配电项目\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 5431.18
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合 计