# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440101-2026-11355

#### 采购项目编号：M4400000707539081001

#### 项目名称：广州市胸科医院2026-2028年度洁净空调系统及正负压配套设备维保服务采购项目

#### 采购人：广州市胸科医院

#### 采购代理机构：广东省机电设备招标有限公司

## 第一章投标邀请

广东省机电设备招标有限公司受广州市胸科医院的委托，采用公开招标方式组织采购广州市胸科医院2026-2028年度洁净空调系统及正负压配套设备维保服务采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：广州市胸科医院2026-2028年度洁净空调系统及正负压配套设备维保服务采购项目

采购计划编号：440101-2026-11355

采购项目编号：M4400000707539081001

采购方式：公开招标

预算金额：1,200,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(广州市胸科医院2026-2028年度洁净空调系统及正负压配套设备维保服务项目):

采购包预算金额：1,200,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 空调维修和保养服务 | 医院2026-2028年度洁净空调系统及正负压配套设备维保服务 | 1.00(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包涉及本国产品清单

| 序号 | 品目名称 | 采购标的 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：（1）肺科楼洁净空调系统、全院正负压机组，自合同签订并生效之日起2年；（2）医疗保障楼洁净空调系统，自2026年12月21日起，至第（1）项服务期届满之日止；（3）综合住院楼洁净空调系统，自2026年10月10日起，至第（1）项服务期届满之日止。合同一年一签。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供通过系统提取的相关信息证明文件；无法通过系统提取相关信息的，可提供书面承诺声明函。如国家另有规定的，则从其规定。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供承诺函，格式自拟。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供承诺函，格式自拟。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函，格式自拟。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（广州市胸科医院2026-2028年度洁净空调系统及正负压配套设备维保服务项目）：采购包整体专门面向中小企业，参与的供应商服务全部由符合政策要求的中小企业承接。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。供应商须按“第六章 投标文件格式与要求”中的《中小企业声明函（工程、服务）》或《残疾人福利性单位声明函》如实作出声明，或提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（广州市胸科医院2026-2028年度洁净空调系统及正负压配套设备维保服务项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)本项目不接受联合体投标。

4)已在广东政府采购智慧云平台完成项目投标登记并在线获取了招标文件。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广州市胸科医院

地址：广州市越秀区横枝岗路62号

联系方式：020-83789775

#### 2.采购代理机构信息

名称：广东省机电设备招标有限公司

地址：广东省广州市越秀区广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦九楼

联系方式：020-83546080

#### 3.项目联系方式

项目联系人：杨伟雁

电话：020-83546080

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东省机电设备招标有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

（一）项目标的：

| 标的名称 | 数量 | 采购预算/最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 2026-2028年度洁净空调系统及正负压配套设备维保服务项目项目 | 1项 | 人民币1,200,000.00元 |

1、本采购项目为跨年度项目，总采购预算总额为120万元，第一年预算60万元，第二年预算60万元。投标最高限价为120万元。

2、本项目资金来源为自筹资金。

3、本采购包属于专门面向中小企业采购的项目。

采购包1（广州市胸科医院2026-2028年度洁净空调系统及正负压配套设备维保服务项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | （1）肺科楼洁净空调系统、全院正负压机组，自合同签订并生效之日起2年；（2）医疗保障楼洁净空调系统，自2026年12月21日起，至第（1）项服务期届满之日止；（3）综合住院楼洁净空调系统，自2026年10月10日起，至第（1）项服务期届满之日止。合同一年一签。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人所在地，地址为广东省广州市横枝岗路62号。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,合同生效后，采购人分期支付服务款项。采购人收到合法有效发票且审核无误后10个工作日内向中标人支付30%的预付款。 2期：支付比例15%；服务满12个月后；中标人凭服务总结、付款申请报告、维护记录、维修工单等资料向采购人申请付款，经采购人审核无误后通知中标人开具合法有效发票，采购人收到合法有效发票且审核无误后10个工作日内向中标人支付。 2期：支付比例15%,服务满12个月后；中标人凭服务总结、付款申请报告、维护记录、维修工单等资料向采购人申请付款，经采购人审核无误后通知中标人开具合法有效发票，采购人收到合法有效发票且审核无误后10个工作日内向中标人支付。 3期：支付比例15%,服务满16个月后；中标人凭服务总结、付款申请报告、维护记录、维修工单等资料向采购人申请付款，经采购人审核无误后通知中标人开具合法有效发票，采购人收到合法有效发票且审核无误后10个工作日内向中标人支付。 4期：支付比例15%,服务满20个月后；中标人凭服务总结、付款申请报告、维护记录、维修工单等资料向采购人申请付款，经采购人审核无误后通知中标人开具合法有效发票，采购人收到合法有效发票且审核无误后10个工作日内向中标人支付。 5期：支付比例25%,服务满24个月后；中标人凭服务总结、付款申请报告、维护记录、维修工单等资料向采购人申请付款，结算款于项目验收合格且相关材料审核无误后，合同期结束且采购人收到中标人开具的合法有效发票后10个工作日内支付合同总价的25%。合同期间，如采购人调整相关科室用房或停止对部分洁净空调的使用与维修保养，则双方应按停止使用前或采购人书面通知停止使用前的实际维修保养月数计算维修保养费用，该部分费用在结算款一并剔除结清。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：按国家和行业相关标准、招标文件、投标文件及合同约定中的最高标准进行验收。合同服务期限到期后15天内，中标人应当组织内部自验，自验合格后及时向采购人提出履约验收申请，包括但不限于：验收申请、季度及年度维保服务报告、维护记录、维修工单等。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 其他，1.报价要求: 本项目最高限价为人民币壹佰贰拾万元整（￥1,200,000.00），超出最高限价的投标将被拒绝。2.供应商具备质量管理体系认证证书，职业健康与安全管理体系认证证书，环境管理体系认证证书。3.供应商在投标文件中响应的项目组成员在合同签订后的整个项目实施过程中原则上不得更改（采购人要求更改的除外），如确因工作人员工作变动需要更改的，中标供应商须向采购人书面提出申请并经采购人同意后才可更改，但更改置换的工作人员须具备与原人员相当的技术力量和资质要求。 4.采购人向供应商提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。因法律、法规、标准和政策等相关规定动态变化，不能保证项目正式开始实施时与现有情况、要求完全一致，如有变动将以最终签约为准。如实际情况为非根本性的重大实质影响，采购人将对此不承担任何责任和费用。 5.项目执行过程中，如需采购人配合办理相关手续，或提供相关服务条件，均须在投标文件中详细说明，以便于采购人决定是否接受或提前准备，所涉及的费用均由中标供应商承担。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调维修和保养服务 | 医院2026-2028年度洁净空调系统及正负压配套设备维保服务 | 项 | 1.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：医院2026-2028年度洁净空调系统及正负压配套设备维保服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、服务内容及要求 1.服务期限内采购人应遵守空调使用规则，提供必要的参数资料，中标人应给予保养技术指导。 2.中标人应按相应服务内容执行GB50333《医院洁净手术部建筑技术规范》及WS/T368-2025《医院空气净化管理规范》等现行国家标准和医院规定执行维保工作，若国家标准和医院规定在执行期间有更新，应按最新的标准和规定执行，详见附表四。 3.在维修保养合同期内，中标人应按空调设备的维修保养项目与要求进行逐项检查、及时维修或更换（涉及更换的配件与耗材已包含在总价中，采购人不再另外付费）等工作，保证采购人空调的安全与正常运行，做好维修保养记录以备查漏，并做好机房的环境卫生工作。 4.中标人负责为本项目投入定期检查、维护、保养、故障抢修的专用工具及仪器仪表、安全防护工具，如尘埃粒子计数器（检测洁净区尘埃粒子数，验证洁净度达标）、风量罩（测量送风口风速\风量，确保换气次数达标）、温湿度记录仪（连续测量室内温湿度，确保环境参数达标）、压差测试仪（检测洁净区与非洁净区的压差，防止交叉污染）、微生物采样器（检测空气中浮游菌/沉降菌浓度）、红外热成像仪（检查电机、电路、风管保温层异常发热点）、超声波检漏仪（检查水管、风管密封性泄漏）、接触式温度计（校准表冷器/加热器进出水温度，判断换热效率）、气体检测仪（检测制冷剂泄漏）、电焊机（焊接水管）等。 5.▲在服务期限内，需要向广州市产品质量监督检验部门申请办理相关医疗用房的洁净净化检测手续时，中标人负责并办理一切检测手续和费用，确保所有空调的层流洁净净化符合国家及采购人的要求。 6.采购人提供1间设备间供中标人维修保养工作人员摆放工具柜、应急配件柜，配件柜锁匙由中标人自行保管，放置于设备间的物品的保管责任由中标人自行承担，因维修保养工作的需要，采购人向中标人提供进行保养工作与值班时进出机房的需要与方便（提供机房钥匙与门禁卡）。 7.每次保养完毕，需由采购人主管部门在保养人员的《维修保养工作单》上签名认可。如验收结果不满意，中标人有责任及时重新进行检查保养及调整，直到采购人满意签名认可为止，如保养人员没有按规定的时间、标准和项目进行保养，或违反采购人的有关制度，采购人可责令其限期改正。中标人应按季度定期移交所有纸质版的维保记录并进行归档，交付至采购人。 8.中标人派往采购人的维修保养人员应服从采购人人员的指派，遵守采购人的纪律及各项规章制度，中标人人员在作业期间应对机房内服务范围外的设备做好防护，任何致使采购人或任何第三方遭受财产损失或人身损害的，相关责任及赔偿由中标人承担。 9.在维修过程中，由于中标人人员原因，造成维修部件或其他相关设备、部件的损坏，中标人应按全额赔偿并在最短的时间内完成修复，费用包含在投标总报价中。 10.中标人应根据采购人节能降耗管理要求，做到安全经济运行，并按要求做好相关记录。 11.由于统计数量较多，服务范围内未完全统计到的洁净空调净化系统的配套附属设备的维修保养费及检测费，已包含在投标总报价中，中标人承诺在投标报价时已经充分考虑采购人的实际情况及设备现状，采购人不增加任何费用。 12.出现紧急情况（如设备故障停机、空调水管爆裂等）时，中标人向采购人提供 24小时全天候紧急维修服务，中标人应在巡查、维修维保服务过程中发现紧急情况或接到采购人的故障电话通知后应指派工作经验丰富的专业技术维修人员到场维修（中标人维修人员从接到采购人通知赶到采购人故障现场时间应不超过 10 分钟）。 13.服务期限结束前一个月，中标人应提供所投采购包内服务地点及范围全面检测合格的第三方检测报告给采购人并负责相关费用。 14.本合同期满，中标人应主动与采购人确认的下任维修保养单位进行工作交接，交接手续必须是新、旧维修保养单位双方进行填写交接记录，并经双方签名确认同意交接后，采购人才给予办理合同最后一期款项的支付手续。 15.若因满足科室需求涉及改造项目，人工费用需包含在此维保服务项目中，材料除外。鉴于医疗保障楼、肺科楼使用净化空调的部分科室为临时安置，若维保服务期间因医院工作安排涉及科室搬迁导致相关净化空调设备连续停止运行的，双方可协商对该部分设备的维保服务予以暂停或终止。 16.中标人在合同期内应严格遵守国家、政府及行业现行的有关设计、施工、安装标准及维修保养的各项操作与技术规范的相关规定与要求等，遵守国家的法律法规、采购人的规章制度，安全施工、文明施工，在合同期内因中标人违规操作、工作失误等原因导致发生施工维修质量安全、人员安全、设备安全及其它相关责任等，其事故责任和损失（包括但不限于一切可预见及不可预见的责任及损失）均由中标人承担，并由中标人赔偿采购人因此造成的一切损失。 17.中标人负责承担该项目用工人员享有国家法律法规及有关政策规定的工资、福利、劳保等待遇，中标人保证合法用工，妥善履行自身应尽的各种义务。如有偏差或违反国家《劳动法》及相关法律法规等情况，产生中标人与中标人聘用人员之间的纠纷，由中标人自行解决并承担全部责任。 18.中标人应对其提供的维修保养服务、工作成果以及相关产品/服务（包括但不限于：备件、配件、耗材、资料报告、检测结果等）质量负责，不侵犯他人合法权益，不存在任何质量问题、安全隐患或权利瑕疵，符合适用的各项标准及采购人要求，否则，由此产生的一切损失及责任均由中标人负责承担。 19.中标人应保证作业环保、安全。如因中标人或中标人人员原因导致采购人或任何第三方的财产、人身等合法权益遭受损害，或导致发生安全事故、环保问题的，由中标人承担全部损失及赔偿责任。 20.中标人及中标人人员均应严格遵守采购人的各项规章制度及管理规定，接受采购人 的工作安排、指引，不得对采购人的日常生产经营管理活动或合法权益造成任何不良影响，否则由中标人承担由此给采购人产生的一切损失及责任。 21.中标人向采购人提交的工作成果、信息资料、档案文件，以及双方因履行本合同而产生的包括但不限于文字数据、图像图表、录音录像、信息资料、报告档案、程序代码、服务材料、服务报告等，其知识产权、所有权等一切合法权益均归属采购人所有，包括但不限于所有权、著作权、专利权、商标权及商业秘密等方面的权利。 22.中标人须对知悉、了解或接触到的一切与采购人有关的资料或信息进行严格保密，无论在任何情况下，均不得私自保存、复制、使用该等资料或信息，亦不得以任何方式（包括但不限于：出售、出租、转让、交换、赠与、互易等）向第三方泄露或提供该等资料或信息。本保密义务并不随本合同出现变更、解除、终止等情况而失效。 二、服务人员配置 1.服务人员资质 项目经理及团队成员具有相关专业学历及相关项目经验，具备暖通或机电或电气相关专业职称，持包括但不限于制冷与空调作业操作证、持低压电工证、特种设备焊工证等 2.服务人员数量 驻场服务维保人员不少于3人，驻场维保团队中持制冷与空调作业操作证的服务人员不少于 1 名、持低压电工证不少于 1 名。 投标人驻场维保团队的工作时间为：每周7 天，每天 24 小时，任一时刻不少于 2 人值班。 三、工作内容及质量标准 1.中标人的维保人员应遵守医院相关制度要求，服从采购人的指派。征询各空调运行情况，并对所保养的空调定期和不定期进行检查巡修。如发现空调故障或接到使用科室报 故障后，中标人应将机组发生故障的时间、原因应告知采购人，然后马上进行维修处理并填写《维修保养工作单》，其次再进行其它保养，每次巡检及保养均应有采购人人员现场签认方可作为结算依据。 2.中标人建立各设备的使用档案（如：巡查记录、故障情况、维修内容、检测数据、更换各种设备配件等），记录各设备系统实际使用情况及维修保养等工作记录，及时向采 购人反映服务内容。建立填写设备维修保养记录卡，每项每次维修保养工作完成后提交工作报告并按类别、日期顺序建立整理完整的维修保养档案（服务期限内中标人需提供纸质版与电子扫描件）。 3.在服务期限内，中标人对空调设备的维修保养项目与要求逐项检查、及时维修或更换，保证采购人空调的安全与正常运行，做好维修保养记录以备查漏，并做好机房的环境卫生。若采购人增加或减少维保工作频次，中标人应积极配合工作。具体维保工作内容及频次要求附表五、六、七。 4.中标人每次巡检及保养需详细填写以下记录，包含但不限于《巡查与保养记录表》、 《手术室、实验室温湿度登记表》、《房间压力记录表》、《交接班记录表》、《过滤 器台账及更换记录》、《清洗记录》等，并由采购人人员签字确认。 5.▲中标人应提供月度、季度、年度维保服务报告（报告内容包含但不限于各台机组设备的运行情况及隐患清单、节能降耗运行建议、维保工作亮点、人员投入配置等），报告由双方人员签名确认。中标人对所保养的空调相关电气设备及控制系统运行情况（特别是楼顶配电室和各机房内空气开关等）进行日常检查巡视，发现故障必须先处理故障并登记，再进行保养，每次巡检及保养均应有采购人人员签认。 6.中标人负责每季对所投采购包内服务地点及范围的空气洁净度、室内静压差、温湿度、换气次数等进行全面检测（季度自检），使各项指标满足国家和采购人的标准要求，并将合格的自检报告每季提交给采购人。中标人自检所需的激光尘埃粒子计数器 （尘埃粒子检测仪）和空气质量检测仪等仪器均由中标人自行负责。中标人承担检测及整改所产生的一切费用及责任。 7.每年的合同年度，由中标人委托有资质的第三方检测机构对合同范围内各洁净用房进行全面的综合性能检测并承担由此产生的检测等费用，中标人必须保证达到相应的国家 合格标准并保证检测合格；如检测不合格，需要整改并重新检测时，由中标人负责重新 整改并重新委托检测，所涉及的委托检测及整改费用（不论次数）均已包含在投标总报价内。中标人应按采购人要求定期自行检测。 8.风冷热泵机组保养内容：保证主机安全，充分保证主机的水流量，水流量在低负荷或高负荷时均要满足水流量，以防水流不足引起诸多不良问题，通过查询进出水温差判断，水温差大流量小，流量小流差大，检测水泵电流判断是否在水泵的额定电流范围。检查主机电柜内的主接线是否正常（特别注意顶楼主机配电箱的各个空气开关与接线）；各电气配件是否正常，包含接触器，主模块；检测各相电源电压参数是否正常；检测各负载（压缩机，风机）电流参数是否正常；检查主机或内机是否有故障报警，如有报警将找到问题根源再维修清除故障；检测操作面板按键是否正常操作；检测各制冷系统的高低压力值，并判断是否正常；检测并试验各保护开关是否能保证安全动作，包含高压低压开关，三相保护器，过载保护器；对于以上检测及作业项目如出现异常应及时提供方案做维修或改善。 9.恒温恒湿风柜机组（含排风机组）保养范围：检查主机或内机是否有故障报警，如有报警将找到问题根源再维修清除故障；检测并调速或更换风机皮带；每年一次清洗水盘（可视实际情况判断是否增加清洗次数）；检查并清洗回风过滤器，对于棉纺型中高效过滤器将视实际堵塞情况确认是否更换。 10.电气控制柜及电气设备保养内容：检查空调相关机组配电箱空气开关是否正常、电器柜主接触器是否正常，接线柱子是否松动，热继电器设置值是否正常；检查控制模块设置参数是否正常，检查温湿度传感器是否正常，或校准相关数值；检查冷冻水各类阀门是否能自动执行开启，关闭；检测电加热丝是否正常工作，电流是否平衡，接线端是否正常，检查电极加湿器是否正常工作，电极端是否正常，电极板是否氧化；检查所有安全保护开关是否正常动作，特别是电加热温度保护。 11.水泵保养范围：检查水塔水泵电机的电流、电压、绝缘情况是否正常；检查水管路是否畅通，各阀门是否在正确的状态位置，电动阀是否按程序执行；检查清洗水过滤器，或更换冷冻水；自动补水阀是否正常补水，或正常关闭。经常在最高点排空，保证管路充满水；防止备用水泵轴卡死，定期试验运行水泵，检测水压力值。 12.▲维修保养质量要求为设备正常安全运行，符合国家政府相关的技术规范、手术室、洁净度、静压差、温湿度、噪音、卫生等的标准。维修保养质量不合格者，采购人有权要求中标人停工和返工，并按采购人要求即时整改(所有发生的整改、返工费用均由中标人承担，整改的具体时间由采购人安排，中标人需无条件服从)。 附表： 附表一：净化空调机组及配套清单 位置; 名称; 型号; 编号; 性能参数; 数量; 备注. 综合住院楼（一） 手术室; 组合式空调机组; TAHM2.OH-4+1R1b; AHU-401; 制冷量：11KW，制热量：7KW，总功率：6.4kW; 1; 供应OR.1千级手术室. TAHM2.OH-4+1R1b; AHU-402; 制冷量：11KW，制热量：7KW，总功率：6.4kW; 1; 供应OR.2千级手术室. TAHM2.OH-4+1R1b; AHU-403; 制冷量：11KW，制热量：7KW，总功率：6.4kW; 1; 供应OR.3千级手术室. TAHM2.OH-4+1R1b; AHU-404; 制冷量：11KW，制热量：7KW，总功率：6.4kW; 1; 供应OR.4千级手术室. TAHM5.OH-3+2F4b; AHU-405; 制冷量：79KW，制热量：31KW，总功率：24.7kW; 1; 供应OR.11千级手术室（正负压）. TAHM11.OH-2+1R1b; AHU-406; 制冷量：18KW，制热量：15KW，总功率：12kW; 1; 供应OR.7百级手术室. TAHM11.OH-2+1R1b; AHU-407; 制冷量：18KW，制热量：15KW，总功率：12kW; 1; 供应OR.8百级手术室. TAHM11.OH-2+1R1b; AHU-408; 制冷量：18KW，制热量：15KW，总功率：12kW; 1; 供应OR.9百级手术室. TAHM6.OH-3+1R1b; AHU-409; 制冷量：15KW，制热量：13KW，总功率：16.3kW; 1; OR.5、OR.6、OR.10万级手术室. TAHM4.OH-8+2F4b; AHU-410; 制冷量：70KW，制热量：27KW，总功率：24.7kW; 1; OR.12万级感染手术室. TAHM9.OH-3+1R1b; AHU-411; 制冷量：24KW，制热量：20KW，总功率：25.6kW; 1; 洁净走廊及辅助用房. TAHM6.OH-3+1R1b; AHU-412; 制冷量：18KW，制热量：20KW，总功率：25.8kW; 1; 污物走廊及辅助用房. 组合式新风机组; TAHM16.OH-8+2+3F1b; PAU-401; 制冷量：298+34.2KW，制热量：30KW，总功率：23kW; 1; 供应AHU-401~404、406~411. 四管制冷热一体机; AQS070E-Q; B100139645; 电压：380V，最大输入功率：27.7KW. 制冷量：66.3KW，制热量：71.3kW; 1. AQS070E-Q; B100139644; 电压：380V，最大输入功率：27.7KW. 制冷量：66.3KW，制热量：71.3kW; 1. AQS070E-Q; B100139643; 电压：380V，最大输入功率：27.7KW. 制冷量：66.3KW，制热量：71.3kW; 1. 风冷冷水机组; AQS130S-E; B100139660; 电压：380V，最大输入功率：59.3kW 制冷量：135kW; 1. AQS130S-E; B100139653; 电压：380V，最大输入功率：59.3kW 制冷量：135kW; 1. AQS130S-E; B100139654; 电压：380V，最大输入功率：59.3kW 制冷量：135kW; 1. 单级离心泵; CHP-1~2; 水流量：110m/h，功率：15kW; 2; 手术室冷水侧，一用一备. CHP-3~4; 水流量：45m/h，功率：11kW; 2; 手术室热水侧，一用一备. 分体空调; KF-401; 制冷量：7.2KW，功率：3.3kW 制热量：8KW，功率：3.02kW; 1; 手术室UPS间. 电子水处理仪; /; 流量：45m3/h，功率：25W; 1; 手术室热水侧. /; 流量：110m3/h，功率：35W; 1; 手术室冷水侧. 加湿器; 电极式; 加湿量：5kg/h，功率：4kW; 4; AHU-401~404. 电极式; 加湿量：8kg/h，功率：6.4kW; 3; AHU-406~408. 电极式; 加湿量：15kg/h，功率：12kW; 1; AHU-409. 电极式; 加湿量：25kg/h，功率：20kW; 4; AHU-405, AHU-410~412. 静音排风机; EAF-401; 排风量：350m3/h，功率：170W; 1; 供应OR.1. EAF-402; 排风量：350m3/h，功率：170W; 1; 供应OR.2. EAF-403; 排风量：350m3/h，功率：170W; 1; 供应OR.3. EAF-404; 排风量：350m3/h，功率：170W; 1; 供应OR.4. EAF-405（380V）; 排风量：900m3/h，功率：550W; 1; 供应OR.11. EAF-405A（380V）; 排风量：4000m3/h，功率：1100W; 1; 供应OR.11（负压时）. EAF-406; 排风量：350m3/h，功率：170W; 1; 供应OR.7. EAF-407; 排风量：350m3/h，功率：170W; 1; 供应OR.8. EAF-408; 排风量：350m3/h，功率：170W; 1; 供应OR.9. EAF-409; 排风量：250m3/h，功率：85W; 1; 供应OR.10. EAF-410; 排风量：250m3/h，功率：85W; 1; 供应OR.5. EAF-411; 排风量：250m3/h，功率：85W; 1; 供应OR.6. EAF-412（380V）; 排风量：800m3/h，功率：550W; 1; 供应OR.12. EAF-413（380V）; 排风量：3650m3/h，功率：1100W; 1; 供应OR.12（负压时）. EAF-414; 排风量：250m3/h，功率：47W; 1; 供应清洁间（上）. EAF-415; 排风量：550m3/h，功率：120W; 1; 供应应急消毒. EAF-416; 排风量：250m3/h，功率：47W; 1; 供应清洁间（下）. EAF-417; 排风量：710m3/h，功率：230W; 1; 供应打包间. EAF-418; 排风量：900m3/h，功率：265W; 1; 供应开放式大厅. EAF-419; 排风量：290m3/h，功率：47W; 1; 供应配药室. EAF-427; 排风量：480m3/h，功率：85W; 1; 供应手术室UPS间. EAF-430; 排风量：300m3/h，功率：85W; 1; 供应苏醒区. 风冷冷凝机组; ACS-401; 额定冷量：35KW，总功率：11.2KW; 1; 供应PAU-401机组. 综合住院楼（一） ICU; 组合式空调机组; TAHM11.OH-8+2+3F4b; AHU-413; 制冷量：208KW，制热量：71KW，总功率：52.6kW; 1; ICU非感染区. TAHM19.OH-8+2M4b; AHU-414; 制冷量：186+24KW，制热量：73KW，总功率：64.6kW; 1; ICU感染区. 四管制冷热一体机; AQS070E-Q; B100139642; 电压：380V，最大输入功率：27.7kW 制冷量：66.3KW，制热量：71.3kW; 1. AQS070E-Q; B100139641; 电压：380V，最大输入功率：27.7kW 制冷量：66.3KW，制热量：71.3kW; 1. 风冷冷水机组; AQS130M-E; B100139651; 电压：380V，最大输入功率：59.3kW 制冷量：135kW; 1. AQS130M-E; B100139652; 电压：380V，最大输入功率：59.3kW 制冷量：135kW; 1. 单级离心泵; CHP-5~6; 水流量：73m/h，功率：11kW; 2; ICU冷水侧，一用一备. CHP-7~8; 水流量：30m/h，功率：7.5kW; 2; ICU热水侧，一用一备. 分体空调; KF-402; 制冷量：7.2KW，功率：3.3kW 制热量：8KW，功率：3.02kW; 1; ICU UPS间. 电子水处理仪; /; 流量：30m3/h，功率：25W; 1; ICU热水侧. /; 流量：73m3/h，功率：25W; 1; ICU冷水侧. 加湿器; 电极式; 加湿量：25+25kg/h，功率：40kW; 1; AHU-413. 电极式; 加湿量：25+35kg/h，功率：48kW; 1; AHU-414. 静音排风机; EAF-420; 排风量：1050m3/h，功率：325W; 1; 正负压缓冲及病房（正压时）. EAF-421（380V）; 排风量：2570m3/h，功率：1100W; 1; 正负压缓冲及病房（负压时）. EAF-422; 排风量：380m3/h，功率：85W; 1; 四人间. EAF-423; 排风量：470m3/h，功率：85W; 1; 水处理. EAF-424（380V）; 排风量：4700m3/h，功率：1100W; 1; 感染区配药，走廊等. EAF-425（380V）; 排风量：5600m3/h，功率：1100W; 1; 感染区大厅. EAF-426（380V）; 排风量：3190m3/h，功率：1100W; 1; 隔离单间1~3. EAF-428; 排风量：400m3/h，功率：85W; 1; ICU UPS间. EAF-429; 排风量：200m3/h，功率：47W; 1; ICU污洗. 风冷冷凝机组; ACS-402; 额定冷量：24KW，总功率：7.5kW; 1; 供应AHU-414机组. 医疗保障楼 三楼负压实验室; 组合式空调机组; ZK1014AXR; MAU-01; 制冷量：147KW，制热量：46KW，最大功率：39.7kW; 1; 供应三楼负压实验室. 风冷热泵机组; KAW-065A2R; K32404002940340; 制冷量：65KW，制热量：70KW，额定输入功率：21kW; 1. 风机; EAF-01; 排风量：3000m3/h，功率：3W; 1; 供应三楼负压实验室1、缓冲间. EAF-02; 排风量：5400m3/h，功率：5.5W; 1; 供应三楼负压实验室2、缓冲间. EAF-03; 排风量：5400m3/h，功率：5.5W; 1; 供应三楼负压实验室3、缓冲间. 加湿器; 电极式; 加湿量：40.25kg/h，功率：32.2KW; 1. 医疗保障楼 一楼、二楼、四楼; 组合式空调机组; TAHM3.OH-8+2M4b; AHU-101; 制冷量：36KW，制热量，10KW，最大功率：9.4kW; 1; 供应一楼肺研所. TAHM4.OH-8+2M4b; AHU-102; 制冷量：50KW，制热量，15KW，最大功率：12kW; 1; 供应一楼肺研所. TAHM17.OH-8+2F4b; AHU-201; 制冷量：315KW，制热量，131KW，最大功率：83kW; 1; 供应二楼检验科. TAHM6.OH-8+2M4b; AHU-401; 制冷量：62KW，制热量，20KW，最大功率：15kW; 1; 供应四楼静配中心. TAHM9.OH-8+2F4b; AHU-402; 制冷量：151KW，制热量，56KW，最大功率：45kW; 1; 供应四楼静配中心. 风冷热泵机组; ERACS1702E-Q-B; B100139632; 电压：380V，最大输入功率：154.2KW. 制冷量：365kW,制热量：462kW; 1; 供应一楼肺研所. ERACS1702E-Q-B; B100139631; 电压：380V，最大输入功率：154.2KW. 制冷量：365kW,制热量：462kW; 1; 供应四楼静配中心. 单级离心泵; CWP-01~03; 水流量：66m/h，功率：11kW; 3; 冷水泵，两用一备. CWP-04~06; 水流量：83m/h，功率：11kW; 3; 热水泵，两用一备. 旁流水处理器; 室外型; 冷水循环流量：190m3/h，热水循环流量：100m3/h， 输入功率：170W; 2; 风冷热泵制冷侧. 风机; EAF-101; 排风量：700m3/h，功率：750W; 1; 与AHU-101联动. EAF-102; 排风量：1700m3/h，功率：1100W; 1; 与AHU-102联动. EAF-103; 排风量：1200m3/h，功率：200W; 1; 独立启停. SAF-101; 排风量：1200m3/h，功率：200W; 1; 与EAF-103共用开关. EAF-201; 排风量：7100m3/h，功率：5500W; 1; 配独立变频控制柜. EAF-202; 排风量：8600m3/h，功率：5500W; 1; 配独立变频控制柜. EAF-203; 排风量：16000m3/h，功率：11000W; 1; 配独立变频控制柜. EAF-401; 排风量：600m3/h，功率：200W; 1; 与AHU-401联动. EAF-402; 排风量：7400m3/h，功率：3000W; 1; 配独立变频控制柜. EAF-403; 排风量：1300m3/h，功率：750W; 1; 配独立变频控制柜. EAF-404; 排风量：3900m3/h，功率：1100W; 1; 配独立变频控制柜. 加湿器; 电极式; 加湿量：8kg/h，功率：6.4kW; 1; AHU-101. 电极式; 加湿量：10kg/h，功率：8kW; 1; AHU-102. 电极式; 加湿量：45+45kg/h，功率：72kW; 1; AHU-201. 电极式; 加湿量：15kg/h，功率：12kW; 1; AHU-401. 电极式; 加湿量：25+25kg/h，功率：40kW; 1; AHU-402. TAHM3.OH-10+2F4b; AHU-406; 制冷量：63KW，制热量：30KW，最大功率：19.5kW; 1; 供应病房10，病房11. TAHM3.OH-10+2F4b; AHU-407; 制冷量：63KW，制热量：30KW，最大功率：19.5kW; 1; 供应病房12，病房13. TAHM3.OH-10+2F4b; AHU-408; 制冷量：63KW，制热量：30KW，最大功率：19.5kW; 1; 供应病房14，病房15. TAHM3.OH-10+2F4b; AHU-409; 制冷量：63KW，制热量：30KW，最大功率：19.5kW; 1; 供应病房16，病房17. TAHM3.OH-10+2F4b; AHU-410; 制冷量：63KW，制热量：30KW，最大功率：19.5kW; 1; 供应病房18，病房19. TAHM5.OH-10+2F4b; AHU-412; 制冷量：83KW，制热量：40KW，最大功率：27kW; 1; 供应病人走廊10~19. 风冷热泵机组; AQS340E-Q; B100131552; 电压：380V，最大输入功率：135.6kW 制冷量：332.5KW，制热量：361.8kW; 1. AQS340E-Q; B100131551; 电压：380V，最大输入功率：135.6kW 制冷量：332.5KW，制热量：361.8kW; 1. 立式循环水泵; LB-01; 水流量：75m3/h，功率：11kW; 3; 两用一备，定频. LB-02; 水流量：90m3/h，功率：15kW; 2; 一用一备，定频. PF-06(A); 排风量：2500m3/h，功率：2.2KW; 1; 与AHU-406联动. PF-06(B); 排风量：2500m3/h，功率：2.2KW; 1; 与AHU-406联动. PF-06(C); 排风量：500m3/h，功率：0.1kW; 1; 与AHU-406联动. PF-07(A); 排风量：2500m3/h，功率：2.2KW; 1; 与AHU-407联动. PF-07(B); 排风量：2500m3/h，功率：2.2KW; 1; 与AHU-407联动. PF-07(C); 排风量：500m3/h，功率：0.1kW; 1; 与AHU-407联动. PF-08(A); 排风量：2500m3/h，功率：2.2KW; 1; 与AHU-408联动. PF-08(B); 排风量：2500m3/h，功率：2.2KW; 1; 与AHU-408联动. PF-08(C); 排风量：500m3/h，功率：0.1kW; 1; 与AHU-408联动. PF-09(A); 排风量：2500m3/h，功率：2.2KW; 1; 与AHU-409联动. PF-09(B); 排风量：2500m3/h，功率：2.2KW; 1; 与AHU-409联动. PF-09(C); 排风量：500m3/h，功率：0.1kW; 1; 与AHU-409联动. PF-10(A); 排风量：2500m3/h，功率：2.2KW; 1; 与AHU-410联动. PF-10(B); 排风量：2500m3/h，功率：2.2KW; 1; 与AHU-410联动. PF-10(C); 排风量：500m3/h，功率：0.1kW; 1; 与AHU-410联动. PF-12; 排风量：5000m3/h，功率：3.0kW; 1; 与AHU-412联动. 电极式; 加湿量：15kg/h，功率：12kW; 1; 安装位置：AHU-406. 电极式; 加湿量：15kg/h，功率：12kW; 1; 安装位置：AHU-407. 电极式; 加湿量：15kg/h，功率：12kW; 1; 安装位置：AHU-408. 电极式; 加湿量：15kg/h，功率：12kW; 1; 安装位置：AHU-409. 电极式; 加湿量：15kg/h，功率：12kW; 1; 安装位置：AHU-410. 电极式; 加湿量：25kg/h，功率：20kW; 1; 安装位置：AHU-412. 附表二：初、中、高效过滤器清单 产品名称; 产品规格; 单位; 数量. 肺科楼; 初效过滤器; 595*595*45; 个; 5. 595*490*45; 个; 2. 中效过滤器; 592*592*534; 个; 5. 592*492*534; 个; 2. 高效过滤器; 484*484*90; 个; 33. 370*370*90; 个; 10. 320*320*90; 个; 10. 690*390*90; 个; 20. 综合住院楼（一）; 手术室 初效过滤器; 495*595*45; 个; 23. 595*595*45; 个; 8. 295*595*45; 个; 3. ICU 初效过滤器; 495*495*45; 个; 13. 手术室楼顶 中效过滤器; 495*595*534*8P; 个; 23. 595*595*534*8P; 个; 8. 295*595*534*8P; 个; 3. ICU楼顶 中效过滤器; 495*495*534*8P; 个; 13. 手术室室内 中效过滤器; 700*300*96; 个; 44. 740*340*96; 个; 8. 300*200*96; 个; 42. 250*200*96; 个; 5. ICU室内 中效过滤器; 300*200*96; 个; 57. 300*100*96; 个; 2. 手术室 高效过滤器; 295*295*96; 个; 2. 700*300*96; 个; 11. 695*295*96; 个; 4. 320*320*96; 个; 21. 484*484*96; 个; 21. 600*300*300; 个; 96. ICU 高效过滤器; 195*195*96; 个; 18. 484*484*96; 个; 49. 320*320*96; 个; 10. 600*300*96; 个; 5. 医疗保障楼; 初效过滤器; 595*595*45; 个; 6. 595*495*45; 个; 6. 595*295*45; 个; 3. 592*592*45; 个; 2. 592*287*45; 个; 2. 楼顶中效过滤器; 595*595*534*8P; 个; 6. 595*495*534*8P; 个; 6. 595*295*534*8P; 个; 3. 592*592*381*8P; 个; 2. 592*287*381*8P; 个; 2. 一楼室内 中效过滤器; 295*245*96; 个; 7. 300*300*96; 个; 12. 二楼室内 中效过滤器; 695*245*96; 个; 19. 295*245*96; 个; 13. 300*200*96; 个; 3. 300*200*96; 个; 2. 四楼室内 中效过滤器; 295*245*96; 个; 7. 695*245*96; 个; 12. 一楼 高效过滤器; 484*484*96; 个; 10. 二楼 高效过滤器; 320*320*96; 个; 6. 484*484*96; 个; 27. 三楼 高效过滤器; 630*630*90; 个; 3. 484*484*90; 个; 4. 320*320*90; 个; 1. 560*630*90; 个; 1. 四楼 高效过滤器; 320*320*96; 个; 5. 484*484*96; 个; 15. 295*295*96; 个; 1. 附表三：正负压机组设备清单 序号; 设备名称; 型号; 序列号; 位置. 1; 正压机组（含消毒装置、储气罐等）; SF4FF8FM; WXI201313; 综合门诊楼三楼. 2; 正压机组（含消毒装置、储气罐等）; SF4FF8FM; WXI200601; 综合门诊楼三楼. 3; 正压机组（含消毒装置、储气罐等）; WSAS07D; WXI001027; 综合门诊楼负一楼. 4; 负压机组（含排气灭菌装置、储气罐等）; WVLS07D; WXI001034; 综合门诊楼负一楼. 5; 负压机组（含排气灭菌装置、储气罐等）; WVLS10D; WXI001035; 综合住院楼负一楼. 6; 正压机组（含消毒装置、储气罐等）; WSAS07Q; WXI001373; 综合住院楼负一楼. 7; 负压机组（含排气灭菌装置、储气罐等）; WVLS07D; WXI000959; 肺科楼负一楼. 附表四：检测标准《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013） 洁净度; 范围; ≥0.5μm<5um尘粒数（粒/L）标准值; ≥5μm尘粒数（粒/L）标准值. 洁净度（100级）（中心区域）; 7、8、9号手术室; 标准值：0.35～3.5粒/L; 0. 洁净度（1000级）（中心区域）; 3、4、5、6、11号手术室; 标准值：3.5～35粒/L; ≤0.3粒/L. 洁净度（10000级）（中心区域）; 1、2、10、12号手术室，静配中心配药间，检验科相关区域等; 标准值：35～352粒/L; 0.3～3粒/L. 洁净度（100000级）; 麻醉间，洁净走廊，ICU洁净区域，静配中心一更二更等; 标准值：352～3520粒/L; 3～30粒/L. 附表五：净化空调维保服务内容及执行标准（肺科楼、综合住院楼、医疗保障楼等） 频次; 服务内容; 执行标准. 每日; ▲1.巡查所有设备运行状态，新风机组及循环机组内初效、中效、亚高效过滤器的清洁堵塞情况，发现问题书面记录，安排维修或更换; 1.手术室及内镜中心的全部洁净空调机组须在当日手术开始前、当日全部手术完毕后进行全面检查，并记录机组运行参数，确保机组运行正常、机组水管无爆水现象 2.巡查记录需采购人签字确认，异常问题10分钟内响应. 2.记录手术室区域的温湿度、静压差等参数; 巡查记录需采购人签字确认，异常问题10分钟内响应，24小时内解决问题. 3.负责合同内的所有设备设施的应急维修。; 1.空调常见小故障或更换零件，中标人必须在1小时内修复正常运行 2.超出常见小故障或更换零件，中标人必须在采购人要求的时间内修复正常运行 3.洁净空调水系统管道爆裂或阀门漏水，中标人应无条件在4小时内（从接到通知起算）修复正常运行. 4.每两天清洗一次室外机组防虫网. 每周; 1.每周清洗1次新风采集箱内尘网、排 风口隔尘网、机组设备内外部; 清洗尘网，清洁风柜中各功能段内腔，设备外部除尘清洁，清洗空调主机翅片、清洗过滤器、水过滤口清洗、清理并冲洗接水盘. 2.每周清洗1次回风口内网、回风箱内壁、排风口; 1.按临床科室要求，用新毛巾擦拭、清洗，禁止循环使用及跨科室使用；每次清洗后要求毛巾擦拭无污迹，毛巾由中标人自负 2.记录回风口风速. 3.每周检查1次洁净室中央空调集中监控系统; 检查软硬件运行情况，各项数据及执行功能是否正常紧固电气接电端子，尤其检查各交流接触器、中间继电器、传感器、变频器的工作情况，变频器定期清洁，线路定期检修. 4.每周检查1次送、排风电机; 检查风机各个部件工作状况，检查皮带松紧并调节，确保风机运行正常。风机轴承按需求及时补油. 5.每周检查1次中效过滤器. 每月; 1.每月清洗1次末端送风口（要求使用洁净毛巾，清洁消毒风口及风口格栅）; 按临床科室要求，用新毛巾擦拭、清洗，禁止循环使用及跨科室使用；每次清洗后要求毛巾擦拭无污迹，毛巾由中标人自负. 2.每月清洁1次新风机组、循环机组; 拆下送风机纱网，检查高效过滤器有无异常情况，对高效静压箱内进行卫生清洁. 3.每月1次对设备周围、机组表面、风管表面（天花上隐蔽除外）、新风采集箱内、新风进风百叶口等的清洁卫生; 需使用吸尘器对机房内所有设备设施、地面、墙体、窗户进行吸尘后清洁干净. 4.每月清洗1次洁净空调机组的加湿器; 检查加湿器供水、供电电器状况、清洗可拆卸的加湿桶，发现异常及时处理. 5.每月检查 1 次电子控制屏系统，检查保养启动电路，风柜温控器检修; 检查供电电压、检查各电子板各项指标数据是否正常，紧固全部接电端子，维修及更换风柜液晶温控器. 6.每月检查1次洁净空调送、排风管道及其控制系统; 检查送、排风设备的电机及其部件工作状况，检查设备线路及其仪器仪表工作状况，检修各风阀及其电动执行机构工作状况，清洁送、排风口及其过滤网积尘，检查管道及其保温是否有破损。并对存在问题进行维修或更换. 7.每月检查1次洁净空调设备冷热源控制系统; 检查冷热供水管道、阀门、仪器仪表、自动控制比例积分水阀、电动二通阀、三通阀及执行器的工作状况，检查表冷器及冷凝水管道排水状况、检查管道保温是否有破损。并对存在问题进行维修、疏通、修补或更换. 8.每月保养1次风冷热泵; 1.压缩机：性能评价，检查有无异常声音，接线是否，电流有无异常（10%以内）排气温度，检测油位，检测润滑油颜色 2.控制器：检查保护装置，延时保护器，相序保护，高低压开关，水压差开关，水流开关，过载保护，排气温度保护器 3.翅片换热器：检查水质，做好季节性保护措施、清洗冷凝器翅片 4.过滤器：更换或清洗过滤器，检查机组螺丝是否有松动. 9.每月检查次机组内的电气部件和安全装置检查. 10.每月更换初效过滤器. 每3月; 每3月更换中效过滤器. 每3月检测正负压力值; 发现异常及时处理. 每3月检测空气净化质量. 每3月检查及调整定风量阀门; 视季节变化调整. 每年; 1.每年更换1次新风机组及循环机组内亚高效过滤器; 若在日常巡检中发现污染、堵塞或破损，应及时向采购人申请并更换. 2.每年更换1次末端高效过滤器; 若在日常巡检中发现阻力达到运行初阻力的2倍、污染、堵塞或破损，应及时向采购人申请并更换. 3.每年更换1次隔尘过滤网; 若在日常巡检中发现污染、堵塞或破损，应及时向采购人申请并更换. 4.每年至少清洗2次风冷热泵室外机; 视污染情况或采购人需求增加清洗次数. ▲5.每年的合同年度，由中标人委托有资质的第三方检测机构对各洁净用房进行全面的综合性能检测; 要求检测结果必须达到相应的国家合格标准并保证检测合格；如检测不合格，需要整改并重新检测时，由中标人负责重新整改并重新委托检测，所涉及的委托检测及整改费用（不论次数）均已包含在投标总报价内。（检测依据：GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》、GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》、GB/T16292-2010《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》、GB/T16294-2010《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》和《静脉用药调配中心建设与管理指南(试行)》。 检验项目包括但不限于：温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、换气次数、沉降菌和悬浮粒子。）. 6.每年保养1次洁净空调系统的膨胀水箱; 检查水箱水位、浮球开关、有无漏水，定期清洗及换水. 附表六：辅助设备维保（综合住院楼ICU、手术室等） 频次; 维保项目; 数量; 服务内容. 1个月; 自动门保养; 2项; 手术中指示灯定期检查，遇故障12小时内修复 ；自动门各运动部件保养润滑；自动门控制系统的检查、调试 ；自动门的机箱内除尘；踢脚开关检查，有无歪斜并处理 ；检查止摆器是否有松动，止摆器槽是否脱落；检查机箱盖板是否平整，术中灯是否正常工作等；检查导轨上面的限位器是否撞歪并处理； 检查自动门的开关速度是否平顺、滑轮高低调节螺丝是否脱落 ；发现故障及时排除，若元件损坏则立即更换. 3个月; 电动（悬臂）吊塔的保养; 2项; 气体吊塔的维修、维护；吊塔各类终端的检查更换，有无松动检查处理；吊塔管线检查(气体管道、强、弱电线路及接头). 1个月; 医用气体终端及管路的检查（包括氧气、负压吸引、空气等); 171套; 供气系统以及终端压力检查是否正常；气体管道、阀门是否有漏气检查及处理；气体终端有无松动、堵塞等检查及处理；墙上设备带的检查及维修；气体管道清理疏通. 3个月; 手术室隔离变压器的检查及调整; 2项; 电气安全、绝缘等检查及维修保养. 3个月; 自动感应水龙头的检查与维护; 35套; 检查开关是否正常，是否出水、光电灵敏度是否正常；检查给皂器工作是否正常；检查水龙头、金属软管有无漏水；整体绝缘检查；洗手池热水器的检查、绝缘检测；洗手池的自控系统检测，线路端子紧固. 3个月; 群呼、专呼、背景音乐、探视及对讲系统的检查及调整; 8套; 控制主机及分机等检查及维修保养. 1个月; 气体汇流排的检查; 2项; 气体管道清理疏通，检查及维修保养. 3个月; 电气插座的检查; 295套; 电气安全、绝缘等检查及维修保养. 3个月; UPS电源; 2套; 电气安全、运行状态、电池等检查及维修保养. 3个月; 观片灯、照明灯带、集控面板、配电箱等; 1项; 电气安全、运行状态等检查及维修保养. 附表七：正负压机组保养内容（运行小时为压缩机组单元的运行小时） 正压机组保养内容： 频次; 服务内容. 每天; 检查储气罐中的冷凝水. 每周; 检查安全阀工作情况. 每周; 检查进气过滤器. 每月; 检查螺母、螺栓、接头等，检查储气罐及排水等. 每月; 检查皮带松紧度. 每6个月; 检查通过露点传感器节流孔的流量，检查消毒装置及更换相关易损件等. 每年; 更换压缩机进气过滤器以及干燥机预过滤器和后置过滤器. 每3年; 更换干燥机干燥剂. 视情况而定; 润滑旋转和主动轴承. 视情况而定; 更换压缩机密封条. 负压机组保养内容： 频次; 服务内容. 每天; 检查油位和油况. 每月; 清洁泵入口处的污垢，检查排气灭菌装置及更换相关易损件等，检查储气罐及排水等. 每年; 清洁泵入口防吸回阀. 每年; 更换机油，油滤(如果已安装)和排气过滤器. 4000 小时/1年; 润滑油. 每次换油时同步更换; 油滤. 排气口出现油雾/1年; 排气过滤器. 1000小时/3个月; 清洁泵，散热器和电机风扇罩. 每2000小时或6个月; 检查皮带状况. |
|  | 2 | 投标人应按照项目需求提供如下方案（1）项目服务方案，内容包括但不限于：①对项目服务需求的理解；②项目实施计划；③项目管理服务承诺。（2）质量保障措施 ，内容包括但不限于①项目质量管理制度；②服务质量检查、整改方案；③项目进度管理及措施；④项目成果保障措施。（3）项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议，内容包括但不限于：①项目重点难点分析；②针对项目重点难点逐项提出应对措施；③相关的合理化建议。 |
|  | 3 | 投标人须具有专用设备校准合格报告，专用设备包括（照度计、温湿度计、数字压差计、风速仪、声级计、尘埃粒子计数器、风量测试仪、超声波流量计、氧气浓度检测仪、露点仪）。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东省机电设备招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州市胸科医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（温馨提示：采购人与代理机构在制定采购文件内容时应与上述条款保持一致，以避免采购文件内容前后不一致，出现歧义。）

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中规则 | 兼投兼中：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：本项目的招标代理服务费收费标准以采购中标金额为计算基数，参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）及国家发改委颁布的（发改办价格[2003]857号）收取，按差额定率累进法服务类计算。招标代理服务费不足8000元的，按照8000元收取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 其他，异常低价审核，评审中出现下列情形之一的，评标委员会（评审小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 被启动异常低价审查的供应商，如果不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。通过异常低价审查的不足3 家，不得进入详细评审。 |
| 19 | 开标解密时长 | 以代理机构现场设置为准 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

#### 11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。 ）

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3项目废标处理：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算） 。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：李先生

电话：020-83541705

传真：/

邮箱：gmetb2@126.com

地址：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦9楼

邮编：510080

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市财政局政府采购监管处

地 址：广州市天河区华利路61号1506室

电 话：020-38923575

邮 编：510030

传 真：/

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(广州市胸科医院2026-2028年度洁净空调系统及正负压配套设备维保服务项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东省机电设备招标有限公司统一对外发布。

（2）对广东省机电设备招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或IP地址相同的；

4.8投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。（下浮率报价为:设 M= (1-下浮率)，第二中标候选人的 M值高于第一中标候选人 M 值 20%以上的，只推荐 1名中标候选人。)。 第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（广州市胸科医院2026-2028年度洁净空调系统及正负压配套设备维保服务项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

#### 4.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同时，若提供本国产品的供应商也符合政府采购支持中小企业政策，也按规定给予价格评审优惠。（如：某一供应商的产品报价500元，其提供的产品符合本国产品标准，同时按照采购文件规定也享受对小微企业的10%的价格扣除优惠。则对其报价按规定进行两次扣除，用扣除后的价格参与评审。其参与评审的价格为500-500×20%-500×10%=350元）

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（广州市胸科医院2026-2028年度洁净空调系统及正负压配套设备维保服务项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供通过系统提取的相关信息证明文件；无法通过系统提取相关信息的，可提供书面承诺声明函。如国家另有规定的，则从其规定。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供承诺函，格式自拟。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供承诺函，格式自拟。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函，格式自拟。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 已在广东政府采购智慧云平台完成项目投标登记并在线获取了招标文件 | 已在广东政府采购智慧云平台完成项目投标登记并在线获取了招标文件。 |
| 10 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 采购包整体专门面向中小企业，参与的供应商服务全部由符合政策要求的中小企业承接。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。供应商须按“第六章 投标文件格式与要求”中的《中小企业声明函（工程、服务）》或《残疾人福利性单位声明函》如实作出声明，或提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |

表二符合性审查表：

采购包1（广州市胸科医院2026-2028年度洁净空调系统及正负压配套设备维保服务项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过本项目内最高限价 2）对本项目（所投采购包号内）全部招标内容进行投标报价 3）投标报价是唯一确定的。 |
| 2 | 签署及盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书按对应格式文件签署、盖章。 |
| 4 | 投标有效期 | 提供《投标函》，投标有效期满足招标文件要求。 |
| 5 | “★”号条款响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离。 |
| 6 | 附加条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件。 |
| 7 | 报价合理性 | 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |
| 8 | 其他情形 | 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(广州市胸科医院2026-2028年度洁净空调系统及正负压配套设备维保服务项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分30.0分 技术部分55.0分 综合信用分5.0分 报价得分10.0分 |  |
| 技术部分 |  | 对采购需求的响应程度 (10.0分) | ①根据投标人对招标文件“第二章 采购需求”中带▲号（共5条）参数的响应情况进行评审：全部响应或优于得满分10分，每有一项负偏离扣2分。 注：如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，如采购需求中无明确证明材料的，提供承诺函。 |
|  |  | 项目服务方案 (12.0分) | （一）评分内容： 考察投标人提供的项目服务方案，包含以下内容： 1、对项目服务需求的理解； 2、项目实施计划； 3、项目管理服务承诺。 （二）评分标准： 方案包含以上三项内容得3分；包含以上二项内容得2分；包含以上一项内容得1分；其他情况不得分。 在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： 1.需求理解全面、具体，实施计划可行性高，服务承诺科学合理的，加9分； 2.需求理解比较全面，实施计划可行性较高，服务承诺较合理的，加5分； 3.需求理解不够全面，实施计划可行性一般，服务承诺不够合理的，加2分； 4.需求理解不全面，实施计划可行性低，服务承诺不合理的，不加分。 |
|  |  | 质量保障措施 (12.0分) | （一）评分内容： 考察投标人提供的质量保障措施及方案，包含以下内容： 1、项目质量管理制度； 2、服务质量检查、整改方案； 3、项目进度管理及措施； 4、项目成果保障措施。 （二）评分标准： 方案包含以上四项内容得4分，三项内容得3分；包含以上二项内容得2分；包含以上一项内容得1分；其他情况不得分。 在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： 1.质量管理制度科学完善，质量检查、整改方案和项目成果保障措施可行性高的，加8分； 2.质量管理制度比较完善，质量检查、整改方案和项目成果保障措施可行性较高的，加5分； 3.质量管理制度不够完善，质量检查、整改方案和项目成果保障措施可行性一般的，加2分； 4.质量管理制度不完善，质量检查、整改方案和项目成果保障措施可行性低的，不加分。 |
|  |  | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 (12.0分) | （一）评分内容： 考察投标人提供的项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议，包含以下内容： 1、项目重点难点分析； 2、针对项目重点难点逐项提出应对措施； 3、相关的合理化建议。 （二）评分标准： 方案包含以上三项内容得3分；包含以上二项内容得2分；包含以上一项内容得1分；其他情况不得分。 在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： 1.重点难点分析全面，应对措施可行性高，相关建议科学合理的，加9分； 2.重点难点分析比较全面，应对措施可行性较高，相关建议比较合理的，加5分； 3.重点难点分析不够全面，应对措施可行性一般，相关建议不够合理的，加2分； 4.重点难点分析不全面，应对措施可行性低，相关建议不合理的，不加分。 |
|  |  | 项目完成（服务期满）后的服务承诺 (4.0分) | （一）评分内容： 投标人提供服务期满后的服务承诺，承诺以下全部内容的得满分，否则不得分。 1、服务期满后主动离岗； 2、与后续服务公司进行交接； 3、服务期满，后续服务公司未到位前仍按原合同服务承诺提供服务。 （二）评分依据： 要求提供承诺（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。 |
|  |  | 本项目的专用设备配置 (5.0分) | （一）评分内容： 投标人须具有专用设备校准合格报告，专用设备包括（照度计、温湿度计、数字压差计、风速仪、声级计、尘埃粒子计数器、风量测试仪、超声波流量计、氧气浓度检测仪、露点仪），并提供上述检测设备一年内由计量科研部门出具的检定或校准证书，每提供一种设备的得0.5分，本项最高得5分。 （二）评分依据： 1.若是自有专用设备须提供由投标单位送检的经市级或以上计量部门出具的校准有效期内的设备校准合格报告及采购合同或采购发票； 2.若是租赁的专用设备须提供由投标单位送检的经市级或以上计量部门出具的校准有效期内的设备校准合格报告及投标有效期内的租赁合同，租赁方须为投标单位或投标单位法人。 3.以上资料均要求提供复印件加盖投标人公章。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的，一律作不得分处理。 |
| 商务部分 |  | 拟派本项目的服务人数、服务人员素质 (12.0分) | （一）评分内容： 本项目安排的项目团队成员(含项目负责人1人）均需为投标人正式聘任员工，否则本项不得分。在此基础上，按以下标准评分： 1、拟派本项目负责人：（4分） （1）职称或资质（1分）：具备中级及以上暖通或机电或电气相关专业职称，得1分； （2）学历（1分）：具备暖通或机电或电气相关专业（本科及以上）学历的，得1分； （3）项目经验（1分）：项目负责人具有同类项目维保管理经验的，每提供一个得1分，最高得2分。 注：项目合同需体现拟派人员为该项目的项目负责人，合同中无法体现的，可提供甲方加盖公章证明资料。 2、项目其他团队成员（不含项目负责人）：（8分） （1）团队成员学历（4分）：具备暖通或机电或电气相关专业（大专及以上）学历的，每提供一人得1分；最高得4分。 （2）项目经验（4分）：团队成员参加过同类项目维保业绩的，每提供一人得1分；以此类推，本小项最高不超过4分。 注：项目合同需体现拟派人员为该项目的服务人员，合同中无法体现的，可提供甲方加盖公章证明资料。 （二）评分依据： 1. 提供项目团队成员通过投标单位缴纳的载有社保部门或税务部门公章的近三个月内任意一个月的个人社保证明；如供应商为新成立单位且成立时间不足一个月的，可提供加盖公章的情况说明或者证明材料，无需提供相关人员社保，亦视为符合；如为退休返聘人员则提供劳动合同或返聘协议，无需提供相关人员社保，亦视为符合； 2.提供上述职称证书，毕业证书（或学位证书）以及学信网查询记录，对于学信网无法查询的，还需提供毕业院校或人社部门或教育部门等颁发机构或监管机构出具的证明，否则无效； 3.涉及考察人员工作经验的，要求提供项目合同关键信息作为评分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还需同时提供合同甲方出具的证明文件； 4.提供以上证明文件复印件或扫描件，如涉及网站截图或照片等证明材料，需提供清晰图片，均要求加盖投标人公章未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。 |
|  |  | 有效业绩 (6.0分) | （一）评分内容： 2023年6月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），投标人具有同类服务项目（合同内容需同时包含：净化空调系统或医用气体系统维保），每提供1项有效业绩得1分,最高得6分。同一项目续签合同的不可重复得分，未提供的不得分。 （二）评分依据： 1.要求提供合同关键信息页（包括但不限于合同的项目名称、项目内容、合同签订日期、甲乙双方签字盖章页），且提供的材料各项信息不得有任何遮挡； 2. 通过合同关键信息无法判断是否得分的，还需提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件（如证明材料信息相互冲突，以较不利于投标人的为准）； 3.以上资料均要求提供复印件或扫描件。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的，一律作不得分处理。 |
|  |  | 履约评价 (6.0分) | （一）评分内容： 2023年6月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），上述“有效业绩”中经评审有效的服务业绩获得采购单位履约评价结果为优秀或合格的（或评价中最高等级的），每提供1个项目得1分,最高得6分。 （二）评分依据： 1.要求提供加盖合同甲方公章或甲方业务章的履约评价证明材料； 2.提供以上证明文件复印件或扫描件，未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。 注：为便于评委评审，履约评价证明文件应附在同类项目业绩证明文件后，每个项目对应一份履约评价证明。 |
|  |  | 资质、资格证书 (6.0分) | （一）评分内容： 1、具有质量管理体系认证证书的，得2分； 2、具有环境管理体系认证证书的，得2分； 3、具有职业健康安全管理体系认证证书的，得2分； 注：以上证书的认证范围须涵盖以下内容：净化空调系统设备的维修保养服务； （二）评分依据： 1.提供有效认证证书（如认证证书注明年审要求的，必须按规定年审且证书在有效期内的方为有效；如未注明年审要求的，证书必须在有效期内的方为有效）； 2.提供证书官网或权威机构【如：全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）】认证信息查询截图（截图需显示证书状态为有效）。相关证书在公开渠道无法查询的，投标人需提供颁发部门或者监管机构的证明材料，证明证书真实有效且为合法机构颁发； 3.提供以上证明文件复印件或扫描件，如涉及网站截图或照片等证明材料,需提供清晰图片,均要求加盖投标人公章；如投标人成立不足三个月，可提供情况说明作为佐证材料，无需提供证书和认证信息查询截图亦视为满足评分要求。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。 |
| 异常低价审查 |  | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

技术服务项目

合同书

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

甲方：

电话：

项目联系人：       联系电话：

地址：

乙方：

电话：

项目联系人：       联系电话：

地址：

根据          项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

第一条合同金额及服务期间（项目完成期限）

- （1）肺科楼洁净空调系统、全院正负压机组，自合同签订并生效之日起2年；（2）医疗保障楼洁净空调系统，自2026年12月21日起，至第（1）项服务期届满之日止；（3）综合住院楼洁净空调系统，自2026年10月10日起，至第（1）项服务期届满之日止。

- 本合同为第  个服务年度，服务期限为   年   月  日至  年  月  日。

第二条中标价格

1.合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

第三条服务地点

本项目主要服务地点为广州市胸科医院院内及分所。

第四条服务内容及要求

1.服务期限内甲方应遵守空调使用规则，提供必要的参数资料，乙方应给予保养技术指导。

2.乙方应按相应服务内容执行GB50333《医院洁净手术部建筑技术规范》及WS/T368-2025《医院空气净化管理规范》等现行国家标准和医院规定执行维保工作，若国家标准和医院规定在执行期间有更新，应按最新的标准和规定执行，详见《用户需求》附表四。

3.在维修保养合同期内，乙方应按空调设备的维修保养项目与要求进行逐项检查、及时维修或更换（涉及更换的配件与耗材已包含在总价中，甲方不再另外付费）等工作，保证甲方空调的安全与正常运行，做好维修保养记录以备查漏，并做好机房的环境卫生工作。

4.乙方负责为本项目投入定期检查、维护、保养、故障抢修的专用工具及仪器仪表、安全防护工具，如尘埃粒子计数器（检测洁净区尘埃粒子数，验证洁净度达标）、风量罩（测量送风口风速\风量，确保换气次数达标）、温湿度记录仪（连续测量室内温湿度，确保环境参数达标）、压差测试仪（检测洁净区与非洁净区的压差，防止交叉污染）、微生物采样器（检测空气中浮游菌/沉降菌浓度）、红外热成像仪（检查电机、电路、风管保温层异常发热点）、超声波检漏仪（检查水管、风管密封性泄漏）、接触式温度计（校准表冷器/加热器进出水温度，判断换热效率）、气体检测仪（检测制冷剂泄漏）、电焊机（焊接水管）等。

5.在服务期限内，需要向广州市产品质量监督检验部门申请办理相关医疗用房的洁净净化检测手续时，乙方负责并办理一切检测手续和费用，确保所有空调的层流洁净净化符合国家及甲方的要求。

6.甲方提供1间设备间供乙方维修保养工作人员摆放工具柜、应急配件柜，配件柜锁匙由乙方自行保管，放置于设备间的物品的保管责任由乙方自行承担，因维修保养工作的需要，甲方向乙方提供进行保养工作与值班时进出机房的需要与方便（提供机房钥匙与门禁卡）。

7.每次保养完毕，需由甲方主管部门在保养人员的《维修保养工作单》上签名认可。如验收结果不满意，乙方有责任及时重新进行检查保养及调整，直到甲方满意签名认可为止，如保养人员没有按规定的时间、标准和项目进行保养，或违反甲方的有关制度，甲方可责令其限期改正。乙方应按季度定期移交所有纸质版的维保记录并进行归档，交付至甲方。

8.乙方派往甲方的维修保养人员应服从甲方人员的指派，遵守甲方的纪律及各项规章制度，乙方人员在作业期间应对机房内服务范围外的设备做好防护，任何致使甲方或任何第三方遭受财产损失或人身损害的，相关责任及赔偿由乙方承担。

9.在维修过程中，由于乙方人员原因，造成维修部件或其他相关设备、部件的损坏，乙方应按全额赔偿并在最短的时间内完成修复，费用包含在合同总价中。

10.乙方应根据甲方节能降耗管理要求，做到安全经济运行，并按要求做好相关记录。

11.由于统计数量较多，服务范围内未完全统计到的洁净空调净化系统的配套附属设备的维修保养费及检测费，已包含在合同总价中，乙方承诺在投标报价时已经充分考虑甲方的实际情况及设备现状，甲方不增加任何费用。

12.出现紧急情况（如设备故障停机、空调水管爆裂等）时，乙方向甲方提供24小时全天候紧急维修服务，乙方应在巡查、维修维保服务过程中发现紧急情况或接到甲方的故障电话通知后应指派工作经验丰富的专业技术维修人员到场维修（乙方维修人员从接到甲方通知赶到甲方故障现场时间应不超过10 分钟）。

13.服务期限结束前一个月，乙方应提供所投采购包内服务地点及范围全面检测合格的第三方检测报告给甲方并负责相关费用。

14.本合同期满，乙方应主动与甲方确认的下任维修保养单位进行工作交接，交接手续必须是新、旧维修保养单位双方进行填写交接记录，并经双方签名确认同意交接后，甲方才给予办理合同最后一期款项的支付手续。

15.若因满足科室需求涉及改造项目，人工费用需包含在此维保服务项目中，材料除外。鉴于医疗保障楼、肺科楼使用净化空调的部分科室为临时安置，若维保服务期间因医院工作安排涉及科室搬迁导致相关净化空调设备连续停止运行的，双方可协商对该部分设备的维保服务予以暂停或终止。

16.乙方在合同期内应严格遵守国家、政府及行业现行的有关设计、施工、安装标准及维修保养的各项操作与技术规范的相关规定与要求等，遵守国家的法律法规、甲方的规章制度，安全施工、文明施工，在合同期内因乙方违规操作、工作失误等原因导致发生施工维修质量安全、人员安全、设备安全及其它相关责任等，其事故责任和损失（包括但不限于一切可预见及不可预见的责任及损失）均由乙方承担，并由乙方赔偿甲方因此造成的一切损失。

17.乙方负责承担该项目用工人员享有国家法律法规及有关政策规定的工资、福利、劳保等待遇，乙方保证合法用工，妥善履行自身应尽的各种义务。如有偏差或违反国家《劳动法》及相关法律法规等情况，产生乙方与乙方聘用人员之间的纠纷，由乙方自行解决并承担全部责任。

18.乙方应对其提供的维修保养服务、工作成果以及相关产品/服务（包括但不限于：备件、配件、耗材、资料报告、检测结果等）质量负责，不侵犯他人合法权益，不存在任何质量问题、安全隐患或权利瑕疵，符合适用的各项标准及甲方要求，否则，由此产生的一切损失及责任均由乙方负责承担。

19.乙方应保证作业环保、安全。如因乙方或乙方人员原因导致甲方或任何第三方的财产、人身等合法权益遭受损害，或导致发生安全事故、环保问题的，由乙方承担全部损失及赔偿责任。

20.乙方及乙方人员均应严格遵守甲方的各项规章制度及管理规定，接受甲方 的工作安排、指引，不得对甲方的日常生产经营管理活动或合法权益造成任何不良影响，否则由乙方承担由此给甲方产生的一切损失及责任。

21.乙方向甲方提交的工作成果、信息资料、档案文件，以及双方因履行本合同而产生的包括但不限于文字数据、图像图表、录音录像、信息资料、报告档案、程序代码、服务材料、服务报告等，其知识产权、所有权等一切合法权益均归属甲方所有，包括但不限于所有权、著作权、专利权、商标权及商业秘密等方面的权利。

22.乙方须对知悉、了解或接触到的一切与甲方有关的资料或信息进行严格保密，无论在任何情况下，均不得私自保存、复制、使用该等资料或信息，亦不得以任何方式（包括但不限于：出售、出租、转让、交换、赠与、互易等）向第三方泄露或提供该等资料或信息。本保密义务并不随本合同出现变更、解除、终止等情况而失效。

23.乙方的维保人员应遵守医院相关制度要求，服从甲方的指派。征询各空调运行情况，并对所保养的空调定期和不定期进行检查巡修。如发现空调故障或接到使用科室报故障后，乙方应将机组发生故障的时间、原因应告知甲方，然后马上进行维修处理并填写《维修保养工作单》，其次再进行其它保养，每次巡检及保养均应有甲方人员现场签认方可作为结算依据。

24.乙方建立各设备的使用档案（如：巡查记录、故障情况、维修内容、检测数据、更换各种设备配件等），记录各设备系统实际使用情况及维修保养等工作记录，及时向采购人反映服务内容。建立填写设备维修保养记录卡，每项每次维修保养工作完成后提交工作报告并按类别、日期顺序建立整理完整的维修保养档案（服务期限内乙方需提供纸质版与电子扫描件）。

25.在服务期限内，乙方对空调设备的维修保养项目与要求逐项检查、及时维修或更换，保证甲方空调的安全与正常运行，做好维修保养记录以备查漏，并做好机房的环境卫生。若甲方增加或减少维保工作频次，乙方应积极配合工作。具体维保工作内容及频次要求《用户需求》附表五、六、七。

26.乙方每次巡检及保养需详细填写以下记录，包含但不限于《巡查与保养记录表》、《手术室、实验室温湿度登记表》、《房间压力记录表》、《交接班记录表》、《过滤器台账及更换记录》、《清洗记录》等，并由甲方人员签字确认。

27.乙方应提供月度、季度、年度维保服务报告（报告内容包含但不限于各台机组设备的运行情况及隐患清单、节能降耗运行建议、维保工作亮点、人员投入配置等），报告由双方人员签名确认。乙方对所保养的空调相关电气设备及控制系统运行情况（特别是楼顶配电室和各机房内空气开关等）进行日常检查巡视，发现故障必须先处理故障并登记，再进行保养，每次巡检及保养均应有甲方人员签认。

28.乙方负责每季对所投采购包内服务地点及范围的空气洁净度、室内静压差、温湿度、换气次数等进行全面检测（季度自检），使各项指标满足国家和甲方的标准要求，并将合格的自检报告每季提交给甲方。乙方自检所需的激光尘埃粒子计数器（尘埃粒子检测仪）和空气质量检测仪等仪器均由乙方自行负责。乙方承担检测及整改所产生的一切费用及责任。

29.每年的合同年度，由乙方委托有资质的第三方检测机构对合同范围内各洁净用房进行全面的综合性能检测并承担由此产生的检测等费用，乙方必须保证达到相应的国家合格标准并保证检测合格；如检测不合格，需要整改并重新检测时，由乙方负责重新整改并重新委托检测，所涉及的委托检测及整改费用（不论次数）均已包含在投标总报价内。乙方应按甲方要求定期自行检测。

30.风冷热泵机组保养内容：保证主机安全，充分保证主机的水流量，水流量在低负荷或高负荷时均要满足水流量，以防水流不足引起诸多不良问题，通过查询进出水温差判断，水温差大流量小，流量小流差大，检测水泵电流判断是否在水泵的额定电流范围。检查主机电柜内的主接线是否正常（特别注意顶楼主机配电箱的各个空气开关与接线）；各电气配件是否正常，包含接触器，主模块；检测各相电源电压参数是否正常；检测各负载（压缩机，风机）电流参数是否正常；检查主机或内机是否有故障报警，如有报警将找到问题根源再维修清除故障；检测操作面板按键是否正常操作；检测各制冷系统的高低压力值，并判断是否正常；检测并试验各保护开关是否能保证安全动作，包含高压低压开关，三相保护器，过载保护器；对于以上检测及作业项目如出现异常应及时提供方案做维修或改善。

31.恒温恒湿风柜机组（含排风机组）保养范围：检查主机或内机是否有故障报警，如有报警将找到问题根源再维修清除故障；检测并调速或更换风机皮带；每年一次清洗水盘（可视实际情况判断是否增加清洗次数）；检查并清洗回风过滤器，对于棉纺型中高效过滤器将视实际堵塞情况确认是否更换。

32.电气控制柜及电气设备保养内容：检查空调相关机组配电箱空气开关是否正常、电器柜主接触器是否正常，接线柱子是否松动，热继电器设置值是否正常；检查控制模块设置参数是否正常，检查温湿度传感器是否正常，或校准相关数值；检查冷冻水各类阀门是否能自动执行开启，关闭；检测电加热丝是否正常工作，电流是否平衡，接线端是否正常，检查电极加湿器是否正常工作，电极端是否正常，电极板是否氧化；检查所有安全保护开关是否正常动作，特别是电加热温度保护。

33.水泵保养范围：检查水塔水泵电机的电流、电压、绝缘情况是否正常；检查水管路是否畅通，各阀门是否在正确的状态位置，电动阀是否按程序执行；检查清洗水过滤器，或更换冷冻水；自动补水阀是否正常补水，或正常关闭。经常在最高点排空，保证管路充满水；防止备用水泵轴卡死，定期试验运行水泵，检测水压力值。

34.维修保养质量要求为设备正常安全运行，符合国家政府相关的技术规范、手术室、洁净度、静压差、温湿度、噪音、卫生等的标准。维修保养质量不合格者，甲方有权要求乙方停工和返工，并按甲方要求即时整改(所有发生的整改、返工费用均由乙方承担，整改的具体时间由甲方安排，乙方需无条件服从)。

第五条质保要求

质保期为    个月，质保期内乙方对提供的物品进行保修，因材料、设计或工艺不良造成的故障，乙方应迅速修复或进行更换，并提供上门服务，该费用包含在投标总价内。

第六条验收要求

按国家和行业相关标准、招标文件、投标文件及合同约定中的最高标准进行验收。合同服务期限到期后15天内，乙方应当组织内部自验，自验合格后及时向甲方提出履约验收申请，包括但不限于：验收申请、季度及年度维保服务报告、维护记录、维修工单等。

第七条其他

1.乙方必须保证甲方在中华人民共和国境内使用响应货物、资料、技术、服务或其任何部分时，享有使用权，如有第三方向甲方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，经司法鉴定机构认定乙方侵权的，该责任应由乙方承担。

2.合同价格应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件。

第八条付款方式

1期：支付比例30%；.合同生效后，甲方分期支付服务款项。甲方收到合法有效发票且审核无误后10个工作日内向乙方支付30%的预付款。

2期：支付比例15%；服务满12个月后；乙方凭服务总结、付款申请报告、维护记录、维修工单等资料向甲方申请付款，经甲方审核无误后通知乙方开具合法有效发票，甲方收到合法有效发票且审核无误后10个工作日内向乙方支付。

3期：支付比例15%；服务满16个月后；乙方凭服务总结、付款申请报告、维护记录、维修工单等资料向甲方申请付款，经甲方审核无误后通知乙方开具合法有效发票，甲方收到合法有效发票且审核无误后10个工作日内向乙方支付。

4期：支付比例15%；服务满20个月后；乙方凭服务总结、付款申请报告、维护记录、维修工单等资料向甲方申请付款，经甲方审核无误后通知乙方开具合法有效发票，甲方收到合法有效发票且审核无误后10个工作日内向乙方支付。

5期：支付比例25%；服务满24个月后；乙方凭服务总结、付款申请报告、维护记录、维修工单等资料向甲方申请付款，结算款于项目验收合格且相关材料审核无误后，合同期结束且甲方收到乙方开具的合法有效发票后10个工作日内支付合同总价的25%。

合同期间，如甲方调整相关科室用房或停止对部分洁净空调的使用与维修保养，则双方应按停止使用前或甲方书面通知停止使用前的实际维修保养月数计算维修保养费用，该部分费用在结算款一并剔除结清。

服务费用将以银行转账方式支付，乙方的收款银行账户如下：

乙方开户名称：          银行帐号：             开户行：

第九条违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的产品或提供的服务不符合招标文件、乙方投标文件或本合同约定的，视为乙方违约，甲方有权拒收，由此引起的风险及费用由乙方承担, 并支付合同总金额10%作为违约金；乙方严重违约，甲方可单方终止合同。造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任，包括但不限于：甲方重新招投标的损失、产品重新购置的价差损失、甲方维权产生的律师费、诉讼费、差旅费等。

2.乙方原因未能按本合同约定的时间交付货物或提供服务的，逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，乙方支付合同总金额10%的违约金。

3.如乙方无故提出解约、拒不履行合同义务或乙方原因导致合同无法继续履行，甲方有权拒绝付款，乙方赔偿甲方全部损失（包括但不限于再行采购的费用、委托第三人继续履行时超出本合同费用部分等）并支付合同总金额的10%的违约金。

4.乙方应对接触到的任何甲方业务数据及经营资料等保密，未经甲方书面同意不能向第三方提供或用作其它用途；乙方从甲方获取的所有健康医疗数据（其定义与范围以GB/T 39725-2020规定的为准，且随国标更新而更新）应永久保密。如乙方违反本保密约定，乙方支付合同总金额10%的违约金并赔偿甲方全部损失，甲方有权终止合同并追究法律责任。一切保密责任不因合同的中止或终止而失效。

5.乙方擅自转让或分包的，甲方有权拒绝付款，乙方支付合同总金额10%的违约金，甲方有权解除合同。

6.乙方提供发票须真实合法有效，与税局官网查询结果一致，如因乙方提供发票不及时、开具的发票金额不对、不合法、字体不工整、公司乔迁、证件不齐全等原因而造成延误结算的，一切后果由乙方负责。

7.因乙方提供的产品或服务导致甲、乙双方工作人员或任何第三者人身或财产受到损害，由乙方承担一切责任，并负责处理解决并赔偿损失。如甲方需对外赔偿，甲方有权向乙方追偿全部损失。

8.甲方有权从应付款项中扣减违约金。

9.甲方无合理理由拒绝付款的，甲方赔偿乙方直接经济损失。

10.其它按照中华人民共和国有关法律执行。

第十四条争议的解决

合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向甲方有管辖权的法院提起诉讼。

第十五条不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十六条税费

1.中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。

2.在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。

第十七条其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话等信息有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5.协议履行期间，甲乙双方应严格遵守协议相关的《信息保护及数据安全责任》《廉洁协议》（详见附件）及相关补充约定，遵守法律法规的合规要求。

第十八条合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式 伍 份。甲方执叁份、乙方执贰份，具有同等效力。

甲方：广州市胸科医院                            乙方：

住所：广州市越秀区横枝岗路62号                 住所：

法定代表人/委托代理人（签名或盖章）：            法定代表人/委托代理人（签名或盖章）：

经办人（签名）：                                经办人（签名）：

联系电话：                                      联系电话：

传真号码：                                      传真号码：

签约地点：广州市越秀区横枝岗路62号             签约地点：

签约日期：年   月  日                          签约日期：  年月日

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440101-2026-11355

#### 采购项目编号：M4400000707539081001

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件

六、实质性响应一览表

七、法定代表人证明书

八、法定代表人授权书

九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十三、附件

二十四、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广东省机电设备招标有限公司

你方组织的“广州市胸科医院2026-2028年度洁净空调系统及正负压配套设备维保服务采购项目”项目的招标[采购项目编号为：M4400000707539081001]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广州市胸科医院2026-2028年度洁净空调系统及正负压配套设备维保服务采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

温馨提示：评审委员会应对《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正后的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3

#### 关于本国产品比例的声明函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

### 格式六：

#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

### 格式七：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广东省机电设备招标有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“广州市胸科医院2026-2028年度洁净空调系统及正负压配套设备维保服务采购项目”项目采购[采购项目编号为M4400000707539081001]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式九：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广州市胸科医院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

温馨提示：

根据《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方 金融监督管理局关于印发《广东省政府采购促进中小企业发展实施 细则（试行）》的通知》、《广州市财政局关于进一步规范政府采购供应商资格审查及中小企业声明函管理的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（三）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由采购人、采购代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评审委员会在评审过程中审查。

（六）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

为落实对政府采购违法失信行为惩戒，供应商存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，采购人及采购代理机构应当审慎甄别供应商参与政府采购活动资格。

（八）采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查时，应当甄别供应商是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查供应商投标资格。在资格审查、符合性审查等评审过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

（九）供应商提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，供应商应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

中小企业声明函（所响应产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广东省机电设备招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广州市胸科医院2026-2028年度洁净空调系统及正负压配套设备维保服务采购项目招标中获中标（采购项目编号：M4400000707539081001），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东省机电设备招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十三：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十四：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日