## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 安装工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 通风工程
1.2 | 电气安装工程
1.3 | 给排水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
通风工程
1 | 030108001001 | 防腐蚀管道式排风机PF-1 | 1.名称:防腐蚀管道式排风机PF-1 2.规格:排风量1500CMH，余压350PA ，箱体采用镀锌板制作 |  | 台 | 1
2 | 030108001002 | 活性碳过滤排风箱 | 1.名称:活性碳过滤排风箱 2.规格:排风量1500CMH，箱体采用镀锌板制作 |  | 台 | 1
3 | 030404033001 | 天花管道式排气扇 | 1.名称:天花管道式排气扇 2.规格:排风量300CMH，功率0.15Kw，余压100PA |  | 台 | 2
4 | 030701003001 | PCR区JK-1风冷净化空调机(单冷型） | 1.名称:PCR区JK-1风冷净化空调机(单冷型） 2.规格:风量=2800m³/h、制冷量=25KW、余压500Pa |  | 台 | 1
5 | 030701003002 | 病毒间JK-2风冷净化空调机(单冷型） | 1.名称:病毒间JK-2风冷净化空调机(单冷型） 2.规格:风量=1200m³/h、制冷量=15KW、余压500Pa |  | 台 | 1
6 | 030701003003 | 细胞间JK-3风冷净化空调机(单冷型） | 1.名称:细胞间JK-3风冷净化空调机(单冷型） 2.规格:风量=1200m³/h、制冷量=7.5KW、余压500Pa |  | 台 | 1
7 | 030702001001 | 镀锌薄钢板风管 | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.形状:矩形 3.绝热材料品种:B1橡塑绝缘保温板 |  | m2 | 166.87
8 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.名称:V2级PP风管 2.形状:圆形 3.规格:DN250 |  | m | 8
9 | 030703011001 | 高效过滤送风口 | 1.名称:高效过滤送风口 2.规格:500m³/h |  | 个 | 6
10 | 030703011002 | 高效过滤送风口 | 1.名称:高效过滤送风口 2.规格:1000m³/h |  | 个 | 2
11 | 030703001001 | 风管碟阀 | 1.名称:风管碟阀 2.规格:200×200 |  | 个 | 6
12 | 030703001001 | 风管碟阀 | 1.名称:风管碟阀 2.规格:320×200 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030703011003 | 散流器送风口 (带人字闸调节阀) | 1.名称:散流器送风口 (带人字闸调节阀) 2.规格:600*600 |  | 个 | 4
14 | 030703011004 | 散流器送风口 (带人字闸调节阀) | 1.名称:散流器送风口 (带人字闸调节阀) 2.规格:400*400 |  | 个 | 4
15 | 030703011005 | 门铰式单层百叶回风口（带人字闸及滤网） | 1.名称:门铰式单层百叶回风口（带人字闸及滤网） 2.规格:320×200 |  | 个 | 8
16 | 030703011006 | 门铰式单层百叶回风口（带人字闸及滤网） | 1.名称:门铰式单层百叶回风口（带人字闸及滤网） 2.规格:300×400 |  | 个 | 7
17 | 030703011007 | 门铰式单层百叶回风口（带人字闸及滤网） | 1.名称:门铰式单层百叶回风口（带人字闸及滤网） 2.规格:350×500 |  | 个 | 4
18 | 030703011008 | 铝质防水百叶风口（带滤网） | 1.名称:铝质防水百叶风口（带滤网） 2.规格:1460*650 |  | 个 | 2
19 | 030703011009 | 铝质防水百叶风口（带滤网） | 1.名称:铝质防水百叶风口（带滤网） 2.规格:1200*650 |  | 个 | 1
20 | 030703001002 | 手动风量调节阀 | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:500*320 |  | 个 | 1
21 | 030703001005 | 手动风量调节阀 | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:400*400 |  | 个 | 1
22 | 030703001006 | 手动风量调节阀 | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:400*250 |  | 个 | 1
23 | 030703001007 | 手动风量调节阀 | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:320*320 |  | 个 | 2
24 | 030703001008 | 手动风量调节阀 | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:200*200 |  | 个 | 1
25 | 030703001009 | 电动风量调节阀 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:400*250 |  | 个 | 1
26 | 030703001010 | 电动风量调节阀 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:200*200 |  | 个 | 1
27 | 030703001011 | 防火调节阀 | 1.名称:防火调节阀 2.规格:500*320 |  | 个 | 1
28 | 030703001012 | 防火调节阀 | 1.名称:防火调节阀 2.规格:400*250 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030703001013 | 防火调节阀 | 1.名称:防火调节阀 2.规格:320*320 |  | 个 | 2
30 | 030703001014 | 镀锌风管止回阀 | 1.名称:镀锌风管止回阀 2.规格:320*320 |  | 个 | 1
31 | 030703001015 | 镀锌风管止回阀 | 1.名称:镀锌风管止回阀 2.规格:400*320 |  | 个 | 8
32 | 030703001016 | PP风管止回阀 | 1.名称:PP风管止回阀 2.规格:DN250 |  | 个 | 1
33 | 030703020001 | 微穿孔板消声器 | 1.名称:微穿孔板消声器 2.规格:500*320*1000 |  | 个 | 1
34 | 030703020002 | 微穿孔板消声器 | 1.名称:微穿孔板消声器 2.规格:400*400*1000 |  | 个 | 1
35 | 030703020003 | 微穿孔板消声弯头 | 1.名称:微穿孔板消声弯头 2.规格:400*250 |  | 个 | 1
36 | 030703020004 | 微穿孔板消声弯头 | 1.名称:微穿孔板消声弯头 2.规格:320*320 |  | 个 | 1
37 | 031001004001 | 冷媒铜管 | 1.名称:冷媒铜管 2.规格:Φ9.52 3.橡塑保温 4.压力试验及吹、洗 |  | m | 40.6
38 | 031001004002 | 冷媒铜管 | 1.名称:冷媒铜管 2.规格:Φ15.88 3.橡塑保温 4.压力试验及吹、洗 |  | m | 11.69
39 | 031001004003 | 冷媒铜管 | 1.名称:冷媒铜管 2.规格:Φ19.05 3.橡塑保温 4.压力试验及吹、洗 |  | m | 28.91
40 | 030601002001 | 室内压差表 | 1.名称:室内压差表 2.本体安装 |  | 台 | 14
41 | 030601001001 | 温度显示器 | 1.名称:温度显示器 2.本体安装 |  | 台 | 2
42 | 030502002001 | 风柜减振弹簧 | 1.名称:风柜减振弹簧50KG 2.本体安装 |  | 套 | 32
43 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:防火帆布软接 2.柔性接口安装 |  | m2 | 5.47
44 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.部位:外墙开孔 |  | 个 | 4
45 | 031002002001 | 空调外机架 | 1.空调外机架制作 2.空调外机架安装 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
通风工程合计
电气安装工程
47 | 030404017001 | 新增配电箱 | 1.名称:配电箱(8FAL3) 2.元器件:总开型号：25A/3P 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
48 | 030404017001 | 新增配电箱 | 1.名称:配电箱(8FAL1) 2.元器件:总开型号：40A/3P 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
49 | 030404017001 | 新增配电箱 | 1.名称:配电箱(8FAL2) 2.元器件:总开型号：50A/3P 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
50 | 030404017001 | 新增配电箱 | 1.名称:配电箱(8AK01) 2.元器件:总开型号：63A/3P 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
51 | 030404016001 | 净化风柜控制箱 | 1.名称:空调通风自控柜（JK-801） 2.规格、型号:PLC控制器、低压元器件等，根据空调通风系统定制软件 |  | 台 | 1
52 | 030404016004 | 净化风柜控制箱 | 1.名称:空调通风自控柜（JK-802） 2.规格、型号:PLC控制器、低压元器件等，根据空调通风系统定制软件 |  | 台 | 1
53 | 030404016002 | 净化风柜控制箱 | 1.名称:空调通风自控柜（JK-803） 2.规格、型号:PLC控制器、低压元器件等，根据空调通风系统定制软件 |  | 台 | 1
54 | 030404016003 | PF-1控制箱 | 1.名称:PF-1控制箱 2.低压元器件等，与通风柜联动控制 |  | 台 | 1
55 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:净化风柜配套风管式温度传感器 2.本体安装和连接 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030404019001 | 原配电箱改造（1#-8ALz1） | 1.名称:空气开关 2.型号:原25A空开修改为40A/2P,增加支路开关，详见配电系统图 3.安装 |  | 个 | 1
57 | 030404019001 | 原配电箱改造（1#-8ALk1） | 1.名称:空气开关 2.型号:原20A空开修改为25A/3P,增加支路开关，详见配电系统图 3.安装 |  | 个 | 1
58 | 030404019001 | 原配电箱改造（1#-8ALz2） | 1.名称:空气开关 2.型号:原25A空开修改为40A/2P,增加支路开关，详见配电系统图 3.安装 |  | 个 | 1
59 | 030404019001 | 原配电箱改造（1#-8ALk2） | 1.名称:空气开关 2.型号:原20A空开修改为25A/3P,增加支路开关，详见配电系统图 3.安装 |  | 个 | 1
60 | 030404019001 | 原配电箱改造（1#-8ALz3） | 1.名称:空气开关 2.型号:原25A空开修改为40A/2P,增加支路开关，详见配电系统图 3.安装 |  | 个 | 1
61 | 030404019001 | 原配电箱改造（1#-8ALz3） | 1.名称:空气开关 2.型号:原20A空开修改为25A/3P,增加支路开关，详见配电系统图 3.安装 |  | 个 | 1
62 | 030404019001 | 原配电箱改造（1#-8ALz4） | 1.名称:空气开关 2.型号:原25A空开修改为40A/2P,增加支路开关，详见配电系统图 3.安装 |  | 个 | 1
63 | 030404019001 | 原配电箱改造（1#-8ALz4） | 1.名称:空气开关 2.型号:原20A空开修改为25A/3P,增加支路开关，详见配电系统图 3.安装 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030404019001 | 新增空气开关（配电在电房原有总配电箱） | 1.名称:空气开关 2.型号:63A/3P 3.安装 |  | 个 | 1
65 | 030404019001 | 新增空气开关（配电在电房原有总配电箱） | 1.名称:空气开关 2.型号:50A/3P 3.安装 |  | 个 | 1
66 | 030404019001 | 新增空气开关（配电在电房原有总配电箱） | 1.名称:空气开关 2.型号:40A/3P 3.安装 |  | 个 | 1
67 | 030404019001 | 新增空气开关（配电在电房原有总配电箱） | 1.名称:空气开关 2.型号:40A/2P 3.安装 |  | 个 | 4
68 | 030404019001 | 新增空气开关（配电在电房原有总配电箱） | 1.名称:空气开关 2.型号:25A/3P 3.安装 |  | 个 | 5
69 | 030412004001 | LED平板灯 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600 |  | 套 | 6
70 | 030412004001 | 吸顶式LED洁净面板灯 | 1.名称:吸顶式LED洁净面板灯 2.规格:1200长 |  | 套 | 4
71 | 030412004001 | 吸顶式LED洁净面板灯 | 1.名称:吸顶式LED洁净面板灯 2.规格:900长 |  | 套 | 4
72 | 030412004001 | 吸顶式LED洁净面板灯 | 1.名称:吸顶式LED洁净面板灯 2.规格:600长 |  | 套 | 25
73 | 030412006001 | 紫外杀菌灯 | 1.名称:紫外杀菌灯 2.型号:1X20W |  | 套 | 26
74 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:板式开关 2.规格:16A 250V |  | 个 | 14
75 | 030404034001 | 紫外线定时开关 | 1.名称:紫外线定时开关 2.型号:紫外灯专用 |  | 个 | 8
76 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:220V,10A |  | 个 | 129
77 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:三极插座 2.规格:220V,16A |  | 个 | 26
78 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:五孔插座（带防水盖） 2.规格:220V,10A |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关插座底盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 179
80 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5mm2 |  | m | 1546.9
81 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-4.0mm2 |  | m | 1584.8
82 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1 5x4mm2 |  | m | 30.2
83 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1 5x6mm2 |  | m | 100.3
84 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1 5x10mm2 |  | m | 78.5
85 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1 5x16mm2 |  | m | 78.7
86 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1 3x25+2x16mm2 |  | m | 81.8
87 | 030411001001 | 净化风柜自控柜JKJK-801~803自控配线配管 | 1.名称:自控配线配管 2.含电缆线:ZR-RVV-4x4mm2、控制电缆:ZR-RVV-2x1.0mm2、控制电缆:ZR-RVV-3x1.0mm2、控制电缆:ZR-RVV-4x1.0mm2、屏蔽控制电缆:ZR-RVVP-4x1.0mm2、网线CAT6 UTP、镀锌钢管:PC20 |  | 套 | 3
88 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 251.5
89 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 670.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 |  | m | 38.8
91 | BC001 | 灯具位置调整 | 1.灯具位置调整 |  | 项 | 1
电气安装工程合计
给排水工程
92 | 031001006001 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PP-R给水管材 DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒水压试验及水冲洗 |  | m | 55.57
93 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管材DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 50.05
94 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管材DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 4
95 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水管 3.材质、规格:PVC-U排水管材Φ25 4.连接形式:粘接 5.橡塑保温套管 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 50.5
96 | 030804014001 | 存水弯 | 1.名称:存水弯 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 9
97 | 030804014001 | 水葫芦 |  |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.名称:PPR球阀 2.型号、规格:DN20 |  | 个 | 12
99 | 040502011001 | 不锈钢波纹软管 | 1.类型:不锈钢波纹软管 2.规格、压力等级:1m长 |  | 条 | 12
100 | 031004014001 | 水龙头 | 1.类型:制冰机水龙头 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 3
给排水工程合计
分部分项合计
措施项目
101 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
102 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 1000 | 100 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 9169.25 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 9169.25
合 计 |  |  |  | 9169.25 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13