（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 650,000.00

采购包最高限价（元）: 600,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02061806 空气净化设备 | 空气净化系统 | 1.00（批） | 600,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气净化系统 | 1.00（批） | 600,000.00 | 总价 | 超过最高限价的报价为无效报价 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02061806 空气净化设备 | 空气净化系统 | 净化空调机组 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02061806 空气净化设备 | 空气净化系统 | 净化空调机组 |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02061806 空气净化设备 | 空气净化系统 | 净化空调机组 |
| 2 | A02061806 空气净化设备 | 空气净化系统 | 高效送风口 |
| 3 | A02061806 空气净化设备 | 空气净化系统 | 防雨百叶风口带不锈钢过滤网 |
| 4 | A02061806 空气净化设备 | 空气净化系统 | 45°弯带不锈钢防虫网 |
| 5 | A02061806 空气净化设备 | 空气净化系统 | 镀锌净化通风管道 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：空气净化系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数要求 | 序号; 标的名称; 技术参数要求. 1; 净化空调机组; 1.新风段：设检修门，24V照明 ，新风量≥11282m3/h； 2.粗效过滤器：板式G4、设压差仪(△Pc＜50Pa，△Pz≤100Pa，大于100Pa时报警)； 3.回风段：设检修门、24V照明，回风量：≥5218m3/h； 4.直膨换热段:制冷量≥ 130kW； 5.电加热段:加热量 ≥31KW，与风机开关连锁设置无风及超温断电保护； 6.电极加湿段：加湿量 ≥ 61.5kg，功率 ≥46.2kW，与风机开关连锁设置无风无水及超温断电保护； 7.送风机段：风量≥17000m3/h,机外余压≥1000pa，电功率≥11KW，机外余压为当地机外余压； 8.均流段：设检修门，24V照明； 9.中效过滤段：袋式F8、设压差仪(△Pc＜100Pa，△Pz≤200Pa，≥200Pa时报警)； 10.送风段：设检修门，24V照明； 111.落地安装，需配置减振器或橡胶垫； 12.单机试运转,带配套自动变频控制柜；带恒温恒湿配套自动控制柜； 13.含取电电缆及出线、洁净机组配套变频室外机及铜管。. 2; 15#槽钢基础; 1.规格：1950㎜*5400㎜±100㎜； 2.安装方式：落地安装。. 3; 混凝土基础1; 1.规格：200㎜*200㎜*1200㎜±10㎜； 2..安装方式：落地安装。. 4; 混凝土基础2; 1.规格：200㎜*200㎜*1500㎜±10㎜； 2.安装方式：落地安装。. 5; 混凝土基础3; 1.规格：250㎜*200㎜*7500±10㎜； 2.安装方式：落地安装。. 6; 离心初中效变频防爆风机箱; 1.自带配套变频控制箱； 2.规格： 风量≥1000m3/h，全压≥250Pa，电机功率≥0.75KW/380V，噪音 ＜46dB，转速1450rpm； ★3.防爆等级：不低于Ex d IICT4 Gb； 4.落地安装，需配置减振器或橡胶垫； 5.设备安装完成需进行单机试运转。. 7; 袋式除尘器; 1.风机段:风量≥4500m3/h，全压≥1670Pa，防爆电机功率≥4KW/380V，噪音 ＜46dB，转速≥690rpm； 2.落地安装，需配置减振器或橡胶垫； 3.设备安装完成需进行单机试运转。. 8; 管道式离心风机箱; 1..风机段：风量≥7500m3/h，全压≥650Pa，电机功率≥3KW/380V，噪音 ＜46dB，转速≥ 1450rpm； 2.吊顶安装，需配置减振器或橡胶垫； 3.设备安装完成需进行单机试运转。. 9; 离心初中效变频风机箱; 1.自带配套变频控制箱； 2.风机段:风量≥3000m3/h，全压≥350Pa，电机功率≥1.14KW/380V，噪音＜46dB，转速≥690rpm； 3.落地安装，需配置减振器或橡胶垫； 4.设备安装完成需进行单机试运转。. 10; 臭氧发生器; 1.臭氧量≥100g； 2.电机功率≥2.26kw/380v； 3.尺寸(长*宽*高):1000㎜*580㎜*1350㎜±20㎜； 4.臭氧浓度：10~30mg/L； 5.工作压力0.04~0.08Mpa； 6.工作温度≤35℃； 7.进气压力0.2~0.4Mpa； 8.空气流量3.0-9.0m3/h；空气露点≤ - 40℃； 9.冷却水量135-270L/h； 10.次级电压：4～5 kV；单位臭氧耗电量：15～18 kWh/kgO₃； 11.安装方式：落地安装； 12.运行频率400-600 Hz； 13.绝缘管内部高压连接器类型：不锈钢接线片； 14.发生器功率调节范围10-100%； 15.安装管径4分，含臭氧流量调节装置； 16.设备外接气源点及给排水点，安装减振器或橡胶垫； 17.设备安装完成需进行单机试运转。. 11; 吊装设备支吊架; 1.材质：综合型钢。. 12; 微压差计; 1.安装方式：彩钢板暗装； 2.量程：0~60Pa。. 13; 镀锌净化通风管道1; 1.材质：镀锌钢板； 2.形状：矩形； 3.规格：b≤320mm； 4.板材厚度：δ=0.5mm； 5.接口形式：角钢法兰连接。. 14; 镀锌净化通风管道2; 1.材质：镀锌钢板； 2.形状：矩形； 3.规格：320＜b≤450mm； 4.板材厚度：δ=0.6mm； 5.接口形式：角钢法兰连接。. 15; 镀锌净化通风管道3; 1.材质：镀锌钢板； 2.形状：矩形； 3.规格：450＜b≤1000mm； 4.板材厚度：δ=0.75mm； 5.接口形式：角钢法兰连接.. 16; 镀锌净化通风管道4; 1.材质：镀锌钢板； 2.形状：矩形； 3.规格：1000＜b≤1500mm； 4.板材厚度：δ=1.0mm； 5.接口形式：角钢法兰连接。. 17; 通风管道绝热; 1.绝热材料品种：B1级橡塑板； 2.绝热厚度：30mm； 3.绝热性能：难燃B1级闭孔式橡塑板材,保温材料的导材料导热系数λ≤0.034W/m.K（0℃），密度：40~65kg/m¦； 4.包含风管及法兰保温。. 18; 柔性接口; 1.材质：光面人造革制。. 19; 高效送风口S1; 1.接管尺寸：200㎜*200㎜±10㎜； 2.额定风量：500m³/h； 3.过滤器箱体碳钢喷塑,过滤器框铝合金,扩散孔板喷塑;高效过滤器:H14,配DOP不锈钢快速拔插头/压差测试孔(快速接插头),初阻力:≤220。. 20; 高效送风口S2; 1.接管尺寸：320㎜*200㎜±10㎜； 2.额定风量：1000m³/h； 3.过滤器箱体碳钢喷塑,过滤器框铝合金,扩散孔板喷塑;高效过滤器:H14,配DOP不锈钢快速拔插头/压差测试孔(快速接插头),初阻力:≤220。. 21; 高效送风口S3; 1.接管尺寸：320㎜*250㎜±10㎜； 2.额定风量：1500m³/h； 3.过滤器箱体碳钢喷塑,过滤器框铝合金,扩散孔板喷塑;高效过滤器:H14,配DOP不锈钢快速拔插头/压差测试孔(快速接插头),初阻力:≤220。. 22; 微穿孔板消声器1; 1.规格：1250㎜*500㎜*1500； 2.材质：镀锌钢板。. 23; 微穿孔板消声器2; 1.规格：800*500*1500±10㎜； 2.材质：镀锌钢板。. 24; 微穿孔板消声器3; 1.规格：500㎜*400㎜*1500±10㎜； 2.材质：镀锌钢板。. 25; 可调节百叶风口带G4滤网回/排风单元R1; 1.规格：250㎜*200㎜±10㎜，接管：200㎜*160㎜±10㎜； 2.材质：铝合金。. 26; 可调节百叶风口带G4滤网回/排风单元R4; 1.规格：320㎜*250㎜±10㎜，接管：200㎜*160㎜±10㎜； 2.材质：铝合金。. 27; 可调节百叶风口带G4滤网回/排风单元R5; 1.规格：320㎜*320㎜±10㎜，接管：200㎜*200㎜±10㎜； 2.材质：铝合金。. 28; 可调节百叶风口带G4滤网回/排风单元R3; 1.规格：250㎜*400㎜±10㎜，接管：200㎜*200㎜±10㎜； 2.材质：铝合金。. 29; 可调节百叶风口带G4滤网回/排风单元R7; 1.规格：500㎜*320㎜±10㎜，接管：250㎜*250㎜±10㎜； 2.材质：铝合金。. 30; 可调节百叶风口带G4滤网回/排风单元R8; 1.规格：500㎜*400㎜±10㎜，接管：250㎜*250㎜±10㎜； 2.材质：铝合金。. 31; 可调节百叶风口带G4滤网回/排风单元R9; 1.规格：630㎜*400㎜±10㎜，接管：320㎜*250㎜±10㎜； 2.材质：铝合金。. 32; 防雨百叶风口带不锈钢过滤网; 1.规格：800㎜*630㎜±10㎜； 2.材质：铝合金。. 33; 70℃防火阀 1; 1.规格：1250㎜*500㎜±10㎜； 2.材质：镀锌板；. 34; 70℃防火阀 2; 1.规格：1000㎜*630㎜±10㎜； 2.材质：镀锌板；. 35; 70℃防火阀 3; 1.规格：500㎜*400㎜±10㎜； 2.材质：镀锌板；. 36; 70℃防火阀 4; 1.规格：320㎜*200㎜±10㎜； 2.材质：镀锌板；. 37; 电动调节对开多叶调节阀; 1.规格：1000㎜*630㎜±10㎜；不含执行器，详见自控配套清单 2.材质：镀锌板。. 38; 电动双位对开多叶调节阀1; 1.规格：630㎜*400㎜±10㎜；不含执行器，详见自控配套清单 2.材质：镀锌板。. 39; 电动双位对开多叶调节阀2; 1.规格：320㎜*250㎜±10㎜；不含执行器，详见自控配套清单 3.材质：镀锌板。. 40; 电动双位对开多叶调节阀3; 1.规格：500㎜*400㎜±10㎜；不含执行器，详见自控配套清单 2.材质：镀锌板。. 41; 电动双位对开多叶调节阀4; 1.规格：200㎜*200㎜±10㎜；不含执行器，详见自控配套清单 2.材质：镀锌板。. 42; 电动双位对开多叶调节阀5; 1.规格：250㎜*250㎜±10㎜；不含执行器； 2.材质：镀锌板。. 43; 对开多叶调节阀1; 1.规格：1250㎜*630㎜±10㎜； 2.材质：镀锌板； 3.形式：蜗轮蜗杆。. 44; 对开多叶调节阀2; 1.规格：1000㎜*500㎜±10㎜； 2.材质：镀锌板； 3.形式：蜗轮蜗杆。. 45; 对开多叶调节阀3; 1.规格：630㎜*400㎜±10㎜； 2.材质：镀锌板； 3.形式：蜗轮蜗杆。. 46; 对开多叶调节阀4; 1.规格：500㎜*400㎜±10㎜； 2.材质：镀锌板； 3.形式：蜗轮蜗杆。. 47; 对开多叶调节阀5; 1.规格：320㎜*250㎜±10㎜； 2.材质：镀锌板； 3.形式：蜗轮蜗杆。. 48; 对开多叶调节阀6; 1.名称：对开多叶调节阀； 2.规格：320㎜*200㎜±10㎜； 3.材质：镀锌板； 4.形式：蜗轮蜗杆。. 49; 对开多叶调节阀7; 1.规格：200㎜*200㎜±10㎜； 2.材质：镀锌板； 3.形式：蜗轮蜗杆。. 50; 对开多叶调节阀8; 1.规格：200㎜*160㎜±10㎜； 2.材质：镀锌板； 3.形式：蜗轮蜗杆。. 51; 对开多叶调节阀9; 1.规格：250㎜*250㎜±10㎜； 2.材质：镀锌板； 3.形式：蜗轮蜗杆。. 52; 止回阀1; 1.规格：320㎜*250㎜±10㎜； 2.材质：镀锌板； 3.形式：自垂式。. 53; 止回阀2; 1.规格：500㎜*400㎜±10㎜； 2.材质：镀锌板； 3.形式：自垂式。. 54; 雨帽; 1.规格：Φ1300㎜； 2.材质：镀锌板；. 55; 45°弯带不锈钢防虫网; 1.规格：根据风机出口尺寸制作； 2.材质：镀锌板；. 56; 风管单向抗震支架; 1.规格：结合现场安装需求定制； 2.材质：综合型钢； 3.建筑结构形式：门式钢架结构。. 57; 防火封堵; 1.名称：穿越墙、楼层等防火封堵； 2.内容：防火材料。. 58; 风管支吊架; 1.材质：综合型钢。. 59; PPR管 DN32; 1.安装部位：室内外； 2.介质：冷凝水； 3.材质、规格：PPR DN32； 4.连接形式：热熔连接；含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求：通水试验，不渗漏，排水通畅为合格。. 60; 冷媒剂; 1.名称：采用冷媒剂 R410A。. 61; 去磷无缝紫铜管1; 1.介质:冷媒； 2.规格、压力等级:冷媒铜管φ22.23mm； 3.连接形式:焊接；含管件 ★4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求。. 62; 去磷无缝紫铜管2; 1.介质:冷媒； 2.规格、压力等级:冷媒铜管φ35mm； 3.连接形式:焊接；含管件； ★4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求。. 63; 管道绝热1; 1.绝热材料品种：B1级橡塑管，内径22mm； 2.绝热厚度：20mm； 3.绝热性能：难燃B1级闭孔式橡塑板材,保温材料的导热系数不大于0.033W/m.℃(0℃时);阻湿因子≥20000,烟密度等级≤50。. 64; 管道绝热2; 1.绝热材料品种：B1级橡塑管，内径38mm； 2.绝热厚度：20mm； 3.绝热性能：难燃B1级闭孔式橡塑板材,保温材料的导热系数不大于0.033W/m.℃(0℃时);阻湿因子≥20000,烟密度等级≤50。. 65; 管道支架; 1.材质：综合型钢。. 66; 304不锈钢管道; 1.规格：DN15； 2.材质：304不锈钢； 3.连接方式：焊接。. 67; 304不锈钢弯头; 1.规格：DN15； 3.材质：304不锈钢； 4.连接方式：焊接。. 68; 304不锈钢球阀; 1.规格：DN15； 2.材质：304不锈钢； 3.连接方式：卡箍卡盘。. 69; 304不锈钢卡箍; 1.规格：DN15； 2.材质：304不锈钢。. 70; 304不锈钢卡盘; 1.规格：DN15； 2.材质：304不锈钢； 3.连接方式：焊接。. 71; 管道支架; 1.材质：综合型钢。. 自控配套清单. 1; 系统控制G柜; 1.规格、型号：含控制器、传感器、变频器、触摸屏、拓展模块，自控系统能实时监控每个房间的正负压状态及自动调节正负压大小，含所有房间正负压检测元件、进出风电动比例调节风阀、电动风阀、风阀控制电缆等； 2.安装方式：落地安装。. 2; 配电柜基础槽钢; 1.材质：槽钢10#。. 3; 风管温湿度传感器; 1.规格、材质：0~50℃/0~100%，含布线布管； 2.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设。. 4; 风速传感器; 1.规格、材质：0~20M/S，含布线，含布线布管； 2.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设。. 5; 风管压力传感器; 1.规格、材质：0~2000pa，含布线，含布线布管； 2.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设。. 6; 压差开关; 1.规格、材质：0~500Pa，含布线，含布线布管； 2.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设。. 7; 风阀执行器; 1.规格、材质：5NM，含布线，含布线布管； 2.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设。. 8; 配电箱; 1.安装方式：落地安装. 9; 配电柜基础槽钢; 1.材质：槽钢10# 2.包含制作安装. 10; 配管JDG20; 1.规格、材质：薄壁镀锌钢管； 2.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设。. 11; 配管JDG25; 1.规格、材质：薄壁镀锌钢管； 2.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设。. 12; 配管JDG32; 1.规格、材质：薄壁镀锌钢管； 2.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设。. 13; 配管SC40; 1.规格、材质：热镀锌钢管； 2.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设。. 14; 配管SC50; 1.规格、材质：热镀锌钢管； 2.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设。. 15; 配线; 1.规格、型号：WDZB-BYJ-2.5； 2.配线形式及部位：穿管及桥架内综合考虑。. 16; 控制电缆1; 1.规格、型号：WDZ-KYJY-7x1.5； 2.敷设方式及部位：综合考虑。. 17; 控制电缆2; 1.规格、型号：RVV-3x1.0； 2.敷设方式及部位：综合考虑。. 18; 电力电缆1; 1.规格、型号：WDZB-YJY-4×1.5； 2.敷设方式及部位：综合考虑。. 19; 电力电缆2; 1.规格、型号：WDZB-YJY-4×2.5； 2.敷设方式及部位：综合考虑。. 20; 电力电缆3; 1.规格、型号：WDZB-YJY-4×4； 2.敷设方式及部位：综合考虑。. 21; 电力电缆4; 1.规格、型号：WDZB-YJY-4×6； 2.敷设方式及部位：综合考虑。. 22; 电力电缆5; 1.规格、型号：WDZB-YJY-4×10； 2.敷设方式及部位：综合考虑。. 23; 电力电缆6; 1.规格、型号：WDZB-YJY-4×35+1×16； 2.敷设方式及部位：综合考虑。. 24; 电力电缆7; 1.规格、型号：WDZB-YJY-5×2.5； 2.敷设方式及部位：综合考虑。. 25; 电力电缆8; 1.规格、型号：WDZB-YJY-5×16； 2.敷设方式及部位：综合考虑。. 26; 控制按钮带主令功能; 1.安装方式：安装在设备旁边。. 27; 干包式电力电缆头 截面1; 1.规格：截面 ≤10mm2 2.材质、类型:综合考虑。. 28; 干包式电力电缆头 截面2; 1.名称 ：干包式电力电缆头制作安装； 2.规格：截面 ≤16mm2； 3.材质、类型:综合考虑。. 29; 热缩式电力电缆头 截面3; 1.名称 ：热缩式电力电缆头制作安装； 2.规格：截面 ≤35mm2； 3.材质、类型:综合考虑。. 30; 综合支吊架; 1.材质：镀锌角钢、圆钢； 2.规格：综合考虑。. 31; 接线盒86; 1.材质：钢制。. |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 报价要求 | 投标人报价应是完成本项目的全包价，包括所有货物的运输、安装及调试，通风系统单机调试、联动调试，自控系统调试，送配电装置系统调试，风管开孔及恢复，墙面、地面剔槽及修补，抽真空及保压等。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订之日起60日内 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 攀枝花市中西医结合医院内 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、预付款，合同签订并收到中标人出具的同等金额的正规发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00% 2、进度款，货物安装调试完成，经招标人验收合格，确认正常使用并收到中标人出具的同等金额的正规发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00% 3、尾款，货物安装完成并验收合格一年后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1、按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收。其他未尽事宜将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)规定的标准、方法和内容进行验收。 2、所有产品均为“交钥匙”工程，中标人自行负责产品运输、收发货、产品存放、安装、调试，在此期间，采购人不代为中标人接收产品、存放产品，验收之前产品的存放安全由中标人自行负责。产品到货后，国家法律法规规定使用前必须进行的检测或监测，也须由中标人负责。在货物到达使用单位后，中标人派遣的工程技术人员同时到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 、质保期：1年。质保期从验收合格之日起开始计算。 2、质保期内非人为原因的质量问题由中标人负责，维修发生的一切费用由中标人承担。中标人厂家对设备实行终身维修服务，超过质保期后的维修只收零配件的成本费。 3、中标人将所有合同设备送达采购人的指定地点，并负责所有设备的安装、调试，直至完全达到采购人的正常使用要求。 4、中标人在接到甲方报修电话后，应在 24小时内上门处理， 48小时内处理完毕。不得影响采购人的正常工作；否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见，采购人委托其他单位维修，其全部费用由中标人承担。 5、质保期内同一质量问题，经连续三次维修后仍无法正常使用的，中标人应当免费予以更换同品牌、同型号的设备。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 违约责任 1、甲方无正当理由拒收设备的，甲方应向乙方偿付合同款总额10%的违约金；逾期验收的，甲方偿付给乙方等额履约保证金的赔偿金。 2、乙方所交设备品种、质量等要求不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。 3、乙方不能履行合同时，乙方向甲方偿付合同款总额10%的违约金。 4、乙方逾期交货时，每逾1日乙方向甲方偿付合同款总额万分之五的滞纳金。同时没收履约保证金；逾期交货超过15个工作日的，甲方有权单方解除合同。如解除合同，按本条第4款执行。 5、乙方提供的设备不符合合同规定的，甲方在代保管期内实际发生的保管等费用及因采购方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。 6、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明材料，合同期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续30天及以上，双方应另行协商，决定是否继续履行合同。 解决争议的方法: 1、甲乙双方应严格遵守本合同约定的权利和义务，如有违背，承担违约责任。 2、本合同执行过程中的有关争议协商无效而产生的诉讼，任何方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过诉讼途径解决纠纷。（以上内容中“甲方和乙方”分别指“采购人和中标人”） |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

1.投标人根据项目实际需求提供项目实施方案，内容包括：①运输及安装方案；②质量保障方案；③检修方案；④备品备件方案。 2.投标人根据项目实际需求提供售后服务方案，内容包括：①售后服务承诺及措施；②售后服务网点；③售后服务人员配置；④培训方案。 3.标的说明及报价要求（本条仅做告知说明，供应商无需单独应答，按要求制作投标文件内容即可）：（1）本项目涉及的标的名称、数量、计量单位、所属行业、是否涉及核心产品、是否涉及采购进口产品、是否涉及强制采购节能产品、是否涉及采购节能产品、是否涉及采购环境标志产品以“附件-采购清单”内容为准。 （2）供应商若需响应中小企业声明函的，在填报《中小企业声明函》时，需按“附件-采购清单”的标的名称进行逐项填报。未按要求填报的，不享受中小企业扶持政策。（3）供应商若响应本国产品标准声明函的，需按“附件-采购清单”的标的进行填报响应。