[bookmark: _GoBack]采购需求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,100,000.00
采购包最高限价（元）: 1,100,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A07029900 其他医药品
	医用液氧、医用氧气和二氧化碳
	1.00（批）
	1,100,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	医用液氧、医用氧气和二氧化碳
	批
	%
	100.00
	百分比
	注：1.本项目在招标文件已经规定的所有产品单价限价的基础上报统一折扣百分比。 2.供应商针对本次采购的产品报统一折扣百分比，在供货期内据实结算（产品单价结算价格=单价最高限价×中标折扣百分比。举例：某产品单价最高限价为10元，中标折扣百分比为90%，则该产品单价结算金额为10×90%=9元）。


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A07029900 其他医药品
	医用液氧、医用氧气和二氧化碳
	医用液氧


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：医用液氧、医用氧气和二氧化碳
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	技术参数与性能指标
	一、采购清单与单价限价：
	序号
	标的名称
	质量标准
	规格
	单位
	单价限价（元）
	是否属于药品

	1
	医用液氧
	1、符合《中国药典》2025版第二部
2、纯度≥99.5%
	m³
	m³
	1150
	是

	2
	医用氧气
	1、符合《中国药典》2025版第二部
2、纯度≥99.5%
	40L/瓶
	瓶
	48
	是

	3
	医用氧气
	1、符合《中国药典》2025版第二部
2、纯度≥99.5%
	10L/瓶
	瓶
	28
	是

	4
	医用氧气
	1、符合《中国药典》2025版第二部
2、纯度≥99.5%
	4L/瓶
	瓶
	25
	是

	5
	二氧化碳
	1、符合GB1886.228-2016
2、纯度≥99.9%
	40L/瓶
	瓶
	98
	否


说明（因系统固化原因，本条说明仅做告知说明，投标人无需单独应答，按本条说明要求编制投标文件内容即可）：①本项目涉及的“标的名称、规格、单位、限价”以上表中信息为准。 ②投标人需填报《中小企业声明函》的，需按上表中的标的名称进行逐项填报。未按要求填报的，所填报《中小企业声明函》视为无效。如投标文件格式-《中小企业声明函》中对于标的信息无法新增的，投标人须按照《中小企业声明函》的格式，自行制作《中小企业声明函》相应内容并补充在投标文件中。

	2
	
	服务要求
	★1、投标人需至少提供液氧贮槽1个，容积≥5m³；耐压：0.8MPa，可供24小时365天连续使用；投标人需至少提供空温式汽化器2个，容积≥200Nm³/h，耐压：≥3.5MPa，可供24小时365天连续使用。投标人需至少提供调压装置1个，单回路带旁通。工作压力≥3.5Mpa，输出压力：0.5Mpa-0.8Mpa。投标人需提供站内管道一条，直径DN25，材质为304不锈钢。气站设备供氧能力满足实际院区用氧需求。（该设备为单个院区所需，本项目涉及三个院区使用，三个院区均需配置一套。后期可能涉及院区搬迁（后期个别院区可能停止使用），投标人须配合拆除相关设备，并自行承担相关费用。）
★2、投标人须确保液氧站选址及设备符合采购人要求。投标人应按采购人要求协助采购单位完善液氧站环境规范化管理，提供相关警示提示标识、操作规程、注意事项以及操作流程资料。投标人须远程监控液氧罐内的液氧数量及周边安全监控，每年校验压力表\安全阀\真空度检测。
★3、投标人所提供的设备所有权归投标人所有，设备使用费已包含在投标人报价中。液氧站（含液氧罐及站内所有相关附属设施）的设备管理、维护和维修（含安全附件、管道的更换、压力表、防雷设施等）费用由投标人负责。（提供单独承诺函）
4、投标人须保证提供的货物及设备是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性,并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。
★5、投标人需全年365天值班响应，满足24小时内配送，紧急情况下4小时内配送，能及时保证采购人的用氧需求与供应。投标人须保证液氧供给（除不可抗力因素外），若发生非不可抗力因素导致不能满足液氧供给的情形，投标人承揽所有责任及承担所有经济损失，并立即终止合同。（提供单独承诺函）
★6、投标人自行承担运输过程及充装过程的全部安全责任，包括车辆进入院区至离开院区期间在院区内的行驶安全、气体充装安全、气体卸载安全、卸载人员安全、卸载环境安全相关安全责任及所造成或引发的安全事故均由供应单位自行负责（提供单独承诺函）。
★7、投标人充装人员在充装完液氧后，为保证采购人中心供氧压力稳定，需要现场监测20分钟以上，监测内容包括中心供氧压力情况、压力表显示情况、阀门开关情况等在正常范围内，且临床用氧正常。
★8、报价包含气体和气瓶的使用费及运输费，投标人根据采购人所需气瓶数量和规格大小(气瓶应按相关标准和要求灌满气体，气瓶的所有权归投标人）进行瓶装医用氧气、二氧化碳的配送，提供的气瓶须在质检合格期内。
9、投标人工作人员在采购人现场送货时须遵循采购人相关安全和管理规定，如有违章作业和野蛮装卸，采购人可以向投标人管理人员进行投诉和要求整改，严重时可以向有关部门进行投诉。投标人工作人员在采购人现场违章作业和野蛮装卸导致安全责任事故的，投标人应承担由此造成的一切法律责任。
★10、合同履行期间由投标人负责液氧储罐及管道维护，一月巡检一次及隐患排查并完成隐患排除，包括储罐的压力阀、安全阀、管道密封性等，并出具安全巡检报告，内容应包含巡检内容明细、巡检发现的安全隐患点、整改措施、优化方案。投标人对钢瓶及附件（安全阀、压力表、液位计、管道、接头、阀门等）定期（每月不少于一次）进行监测、维护、保养工作。
★11、由投标人每半年开展计量器具的检定/校准工作，并向采购人提供合法有效的检定/校准证书。开展检定/校准期间，不能影响医院开展正常诊疗工作。（提供单独承诺函）
12、投标人提供远程液位监控系统及氧气泄露报警装置给采购人使用，氧气泄露报警装置连接至医院监控室，产权归投标人所有。如液站配件出现故障,投标人应提供备用部件供采购人使用至恢复正常(待更换好损坏部件后) ，一般故障须在24小时完成恢复，维修时间最高不超过48小时。不得影响采购人正常的医疗工作，此费用己包含在报价中，采购人不再另行支付。
★13、投标人为本项目配置的配送驾驶员应具备中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证 , 从业资格类别含：道路危险货物运输驾驶员；为本项目配置的配送押运人员应具备中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证，从业资格类别含：道路危险货物押运人员。（提供单独承诺函）
14、合同履行期间投标人须派专业技术人员到采购人指定的地点对医院的相关人员进行使用操作、使用安全注意事项等进行现场培训，直到操作人员能熟练进行产品使用操作流程，应急处理程序，工程技术人员能熟练独立工作，同时能完成一般常见故障的维修工作，另投标人需提供专业技术支持协助采购人处理故障。
15、合同履行期间投标人负责协助采购人进行液氧站应急演练，演练专业设备由投标人提供，投标人不少于3人参加演练。出现紧急情况供应商响应时间不超过2小时。
★16、产品出现质量问题，投标人必须24小时内收回并更换合格产品；由于药检部门抽检出现产品不合格的，产生的一切经济和法律责任由投标人承担；如因产品质量问题引起药政管理方面的问题，投标人必须承担全部责任；由于产品质量引起医疗纠纷，投标人必须承担全部法律责任，采购人因产品质量引起的医疗纠纷而向第三人进行赔偿、补偿的，有权向投标人追偿。（提供单独承诺函）
★17、投标人在签订合同之日起至投标人协助采购人完成办理压力容器使用证之前，应保障采购人液氧供应服务，在项目实施过程中一切安全责任由投标人全权负责。（提供单独承诺函）
★18、招标合同签订后，投标人应提供气站供气设备及配套气站设施以保证临床用气需求，投标人可新建或与原有的供应商协商购买现有的供气设备及配套气站设施，新建或购买的设施设备所有权为投标人，采购人不支付新建或购买的设施设备费用。投标人不得以任何理由影响临床用气需求。（提供单独承诺函）


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	付款进度安排（以此为准）
	（因系统固化原因，3.3.2.商务要求中的付款进度安排不适用本项目，具体付款进度安排以此为准；投标人应答“付款进度安排”时，可仅应答本条要求即可，对于3.3.2商务要求中“付款进度安排”要求的应答不作强制要求）
1、按月结算，以当月实际供货为准，次月10日前投标人与采购人核对合格供货数量无误后开具正规发票，采购人收到发票后在10个工作日内支付，最终结算金额以单价*实际发生的数量进行结算，在合同履行期间最终的结算金额不得超过本项目预算金额110万元。
2、如采购的货物总价达到预算金额的90%，投标人有义务书面提醒采购人；如采购的货物总价达到预算金额的100%，投标人应拒绝再配送货物；如采购的货物总价超过预算金额的100%，采购人对超过部分有权利不支付。

	2
	★
	其他要求
	1.投标人的报价应包括材料、运输、利润、税费、人工费、设施设备租金以及与本项目相关的一切其他费用。
2.投标人应在合同中或在氧气站建成后签订的补充协议中据实列明所提供的设施设备（含医用液氧、医用氧气、二氧化碳所涉及的设施设备）数量、单价和总价。
3.未尽事宜由采购人及投标人在签订合同时协商解决。
4.购买的产品属于药品的，投标人所投产品须具有主管部门颁发的《药品注册证》或《药品注册批件》或药品补充申请批件。（提供有效证明材料）

	3
	
	应急措施
	投标人针对本项目编制的应急措施：①提供危险因素应急措施；②提供液氧泄漏应急措施；③提供液氧预防燃烧应急措施；④提供人员救援应急措施。所提供的内容将作为本项目评审依据，也将作为中标后履约过程中的监督及验收依据。

	4
	
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，包括：①售后服务计划及售后服务内容和承诺；②液氧设施设备维护方案；③人员培训方案。所提供的内容将作为本项目评审依据，也将作为中标后履约过程中的监督及验收依据。

	5
	
	履约能力
	投标人自2023年1月1日（含）至今，具有类似项目业绩证明材料。所提供的内容将作为本项目评审依据，也将作为中标后履约过程中的监督及验收依据。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	每批次交货时间：投标人须在接到采购人通知后24小时内完成采购人要求配送的标的。

	2
	★
	交货地点
	大邑县人民医院。

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	
	付款进度安排
	1、自定义付款条件：按月结算，以当月实际供货为准，次月10日前投标人与采购人核对合格供货数量无误后开具正规发票，采购人收到发票后。达到该付款条件起10个工作日内，据实情况为最终结算金额以单价*实际发生的数量进行结算，在合同履行期间最终的结算金额不得超过本项目预算金额110万元


	5
	★
	验收、交付标准和方法
	详见第二章2.6.6.履约验收方案（以供应商提供的《投标（响应）函》中“我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求”即视为响应。）

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	每批次质保期不少于6个月（自该批次货物经采购人验收合格之日起算）。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	以双方签订的采购合同为准。


3.4.其他要求
采购包1： 1、未载明或者载明的标的名称、数量、计量单位及其他政府采购合同实质性内容与采购文件要求不一致，且采购单位无法接受的，属于无效响应。 2、非特定美国企业生产产品（实质性要求）：根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）规定，供应商不得提供该通知中所列46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品，否则投标（响应）无效。 3、系统固化原因说明（本条说明无需投标人单独进行应答，投标人按本条要求编制投标文件即可）： 本项目为货物采购项目，拟分包内容为本项目产品的运输服务，不属于本项目中小企业认定范畴，供应商无需对该服务内容或该服务内容承接单位进行中小企业响应声明，故招标文件第一章 1.5.二、落实政府采购政策需满足的资格要求 中“供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当为中小企业。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。”和招标文件第二章“2.6.3.1.合同分包 注：3.中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。”不适用本次采购项目。（因系统固化原因，特此说明）

