## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.200mm厚混凝土砌块墙 2.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | m3 | 17.4
分部小计
门及套
2 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:甲级钢制防火门 2.门框、扇材质:成品定制含钢制门套 3.五金配件:配套门锁，包括但不限于门磁开关、闭门器和顺位器等五金件 4.满足甲方使用要求，符合国家验收标准 5.其他详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 22.95
分部小计
地面
3 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 1.地板支座、收边支架及支架 2.300mm高陶瓷面防静电活动地板规格为600×600mm 3.安装抗静电活动地板的原楼面平整度应符合施工验收规范要求 4.地板安装须按照活动地板施工规范要求 5.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | m2 | 100.05
4 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 1.活动地板下地面做地面保温处理，铺设20mm厚的橡塑保温层 2.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | m2 | 100.05
5 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.在安装地板之前，将原地面清理干净及刷防尘漆环氧聚氨脂二遍 2.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | m2 | 100.05
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
踢脚线
6 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线为304发纹不锈钢踢脚板,高度为80mm 2.九厘板基层 3.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | m2 | 5.76
分部小计
金属墙板
7 | 011207001001 | 墙面装饰板-吊顶下 | 1.两侧采用1220*3000的机房专用金属墙板。彩钢板墙体龙骨间需填充50厚岩棉保温,耐火极限不低于2小时 2.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | m2 | 160.03
8 | 011207001002 | 墙面装饰板-吊顶上 | 1.吊顶上封12mm水泥板 2.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | m2 | 13.42
9 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.吊顶上方墙刷防尘漆 2.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | m2 | 13.42
10 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.12mm彩钢板压条 2.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | m | 174.42
分部小计
天棚
11 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.原结构顶(混凝土顶面刮腻子) 2.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | m2 | 48.9
分部小计
吊顶
12 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.600*600mm的金属微孔铝板吊顶 2.吊杆必须采用高度可调节的螺杆,吊杆距副龙骨端部不超过100mm,吊杆间距不大于1200mm,吊点按设计图要求布置。 3.U型38副龙骨吊杆间距不大于1200mm。 |  | m2 | 124.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.安装微孔铝板应在龙骨平直条件下进行,安装时应从一个方向开始,依次安装,不可多点同时进行 5.天棚上层空间及其四壁和顶面应保持平整、光滑、清洁,缝隙处应采用粘结剂嵌平及密封。 6.微孔铝板天棚四周墙面及灯孔周边经裁割后,应采取压缩密封措施,活动式板的下表面不允许有翘角和出现明显的缝隙,其缝隙的密度应限制在1mm以内。 7.其他满足图纸设计要求及相关规范规定
13 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.灯具开孔 2.其他满足图纸设计要求及相关规范规定 |  | 个 | 27
分部小计
措施项目
14 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.搭设位置：室内3.6m以上装饰脚手架 2.脚手架类型：满堂脚手架 3.其他详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 179.66
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：数据中心机房修缮工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：数据中心机房修缮工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：数据中心机房修缮工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13