## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气体灭火工程 |  |  |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除部分
1 | 030903009001 | 无管网气体灭火装置拆除 | 1.类型:无管网气体灭火装置拆除 2.整套拆除、含阀门等所有配件拆除 |  | 套 | 3
2 | 030904010001 | 气体灭火主机拆除 | 1.名称:气体灭火主机拆除 |  | 台 | 1
3 | 030904009001 | 气体灭火控制装置拆除 | 1.名称:气体灭火控制装置拆除 |  | 台 | 3
4 | 030904001001 | 感烟/感温探测器拆除 | 1.名称:感烟/感温探测器拆除 |  | 个 | 20
5 | 030904005001 | 声光报警器拆除 | 1.名称:声光报警器拆除 |  | 个 | 6
6 | 030904003001 | 紧急启停按钮拆除 | 1.名称:紧急启停按钮拆除 |  | 个 | 3
7 | 030411001001 | 配管拆除 | 1.名称:配管拆除 2.材质:JDG 3.规格:DN25以内 |  | m | 35.22
8 | 030411001002 | 配管拆除 | 1.名称:配管拆除 2.材质:JDG 3.规格:DN20以内 |  | m | 143.7
9 | 030411004001 | 配线拆除 | 1.名称:配线拆除 2.型号:导线截面4mm2以内 |  | m | 206.43
10 | 030408002001 | 控制电缆拆除 | 1.名称:控制电缆拆除 2.型号:WDZN-KYJY 3.规格:12*1.5 |  | m | 36.51
11 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾归堆、打包、装袋、下楼、临时堆放、外运 2.运距由投标人自行根据实际情况考虑 |  | m3 | 3
分部小计
安装部分
12 | 030903009002 | 七氟丙烷药剂气体灭火装置 | 1.类型:七氟丙烷药剂气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ120/2.5-XLX 充装105Kg/瓶 3.含所有配套阀门及配件 4.调试要求:其他详见图纸设计要求及相关规范 |  | 套 | 3
13 | 030703007001 | 泄压口 | 1.名称:泄压口 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气体灭火工程 |  |  |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:泄压面积0.09m2 3.质量:含开洞口200*300
14 | 030703007002 | 泄压口 | 1.名称:泄压口 2.规格:泄压面积0.12m2 3.含开洞口400*400 |  | 个 | 1
15 | 030904001002 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 5
16 | 030904001003 | 防爆型感烟探测器 | 1.名称:防爆型感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 3
17 | 030904001004 | 感温探测器 | 1.名称:感温探测器 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 8
18 | 030904001005 | 防爆型感温探测器 | 1.名称:防爆型感温探测器 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 4
19 | 030904005002 | 火灾声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.安装方式:距地2.5m明装 |  | 个 | 6
20 | 030904003002 | 紧急启停按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.安装方式:距地1.3m明装 |  | 个 | 3
21 | 030904010002 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 |  | 台 | 1
22 | 030904009002 | 气体灭火控制装置 | 1.名称:气体灭火控制装置 2.安装方式:壁装 |  | 台 | 3
23 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 |  | m | 35.22
24 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 143.7
25 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 35
26 | 030411001005 | 墙面开槽、恢复 | 1.名称:墙面开槽、恢复 2.规格:DN25以内 3.定位、剔槽、清理现场等 4.清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等 |  | m | 45
27 | 03041100400 | 配 | 1.名称:配线 |  | m | 105.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气体灭火工程 |  |  |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 2 | 线 | 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZB1N-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯
28 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZAN-RYJS 3.规格:2*1.5 |  | m | 100.96
29 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY 3.规格:12*1.5 |  | m | 36.5
30 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:WDZN-KYJY 3.规格:12*1.5 |  | 个 | 6
31 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 |  | 点 | 3
分部小计
措施项目
32 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：气体灭火工程 |  |  | 标段：数据中心机房修缮工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：气体灭火工程 |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：气体灭火工程 |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：气体灭火工程 |  |  | 标段：数据中心机房修缮工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：气体灭火工程 |  |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：气体灭火工程 |  | 标段：数据中心机房修缮工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：气体灭火工程 |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：气体灭火工程 |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13