## 新建文本文档
三院区洁净空调耗材清单
院区 | 科室 | 层级 | 更换项目 | 型号 | 位置 | 数量 | 更换频率 | 备注
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4初效 | G4初效过滤器 | 495*295*45mm | AEU-AHU-1802 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | F8中效 | F8中效过滤器 | 495*495*534*6P | AEU-AHU-1802 | 1 | 一年两次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | F8中效 | F8中效过滤器 | 295*495*534*3P | AEU-AHU-1802 | 1 | 一年两次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | F8中效 | F8中效过滤器 | 295*295*534*4P | AEU-AHU-1802 | 2 | 一年两次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4初效 | G4初效过滤器 | 495*495*45mm | AEU-AHU-1801 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | F8中效 | F8中效过滤器 | 495*495*534*5P | AEU-AHU-1801 | 1 | 一年两次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | F8中效 | F8中效过滤器 | 495*495*534*6P | AEU-AHU-1801 | 1 | 一年两次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | F8中效 | F8中效过滤器 | 295*495*534*4P | AEU-AHU-1801 | 1 | 一年两次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | F8中效 | F8中效过滤器 | 495*295*534*6P | AEU-AHU-1801 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4初效 | G4初效过滤器 | 495*595*45mm | AEU-AHU-1803 | 1 | 一年两次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | F8中效 | F8中效过滤器 | 595*595*534*8P | AEU-AHU-1803 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4初效 | G4初效过滤器 | 495*295*45mm | AEU-AHU-1804 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | F8中效 | F8中效过滤器 | 595*495*534*8P | AEU-AHU-1804 | 4 | 一年两次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4初效 | G4初效过滤器 | 495*595*45mm | AEU-AHU-1805 | 2 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | F8中效 | F8中效过滤器 | 495*595*534*6P | AEU-AHU-1805 | 2 | 一年两次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4初效 | G4初效过滤器 | 495*595*45mm | AEU-AHU-1806 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4初效 | G4初效过滤器 | 295*595*45mm | AEU-AHU-1806 | 2 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | F8中效 | F8中效过滤器 | 495*595*534*5P | AEU-AHU-1806 | 1 | 一年两次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | F8中效 | F8中效过滤器 | 295*595*534*3P | AEU-AHU-1806 | 1 | 一年两次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4初效 | G4初效过滤器 | 495*295*45mm | 天花吊顶风柜 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4初效 | G4初效过滤器 | 495*595*45mm | 天花吊顶风柜 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | F8中效 | F8板式中效过滤器 | 295*595*95mm | 天花吊顶风柜 | 1 | 一年两次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | F8中效 | F8板式中效过滤器 | 495*595*95mm | 天花吊顶风柜 | 1 | 一年两次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | H10亚高效 | H10亚高效密褶式化纤过滤器 | 287*592*292mm | 天花吊顶风柜 | 1 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | H10亚高效 | H10亚高效密褶式化纤过滤器 | 490*592*292mm | 天花吊顶风柜 | 1 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 946*462*69mm | 1号手术室 | 2 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 1196*346*69mm | 1号手术室 | 4 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 上回风G4初效过滤器 | 340*340*50mm | 1号手术室 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 下回风G4初效过滤器 | 835*285*50mm | 1号手术室 | 4 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 946*462*69mm | 2号手术室 | 2 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 1196*346*69mm | 2号手术室 | 4 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 上回风G4初效过滤器 | 340*340*50mm | 2号手术室 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 下回风G4初效过滤器 | 835*285*50mm | 2号手术室 | 4 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 946*462*69mm | 3号手术室 | 2 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 1196*346*69mm | 3号手术室 | 4 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 上回风G4初效过滤器 | 340*340*50mm | 3号手术室 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 下回风G4初效过滤器 | 835*285*50mm | 3号手术室 | 4 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 946*366*69mm | 4号手术室 | 4 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 1196*676*69mm | 4号手术室 | 4 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 上回风G4初效过滤器 | 340*340*50mm | 4号手术室 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 下回风G4初效过滤器 | 835*285*50mm | 4号手术室 | 8 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 946*462*69mm | 5号手术室 | 2 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 1196*346*69mm | 5号手术室 | 4 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 上回风G4初效过滤器 | 340*340*50mm | 5号手术室 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 下回风G4初效过滤器 | 835*285*50mm | 5号手术室 | 4 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 946*462*69mm | 6号手术室 | 2 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 1196*346*69mm | 6号手术室 | 4 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 上回风G4初效过滤器 | 340*340*50mm | 6号手术室 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 下回风G4初效过滤器 | 857*285*50mm | 6号手术室 | 3 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 下回风G4初效过滤器 | 907*285*50mm | 6号手术室 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 946*462*69mm | 7号手术室 | 2 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 1196*346*69mm | 7号手术室 | 4 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 上回风G4初效过滤器 | 340*340*50mm | 7号手术室 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 下回风G4初效过滤器 | 835*285*50mm | 7号手术室 | 4 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 484*484*90mm | 7号手术室 | 1 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 下回风G4初效过滤器 | 550*550*50mm | 7号手术室 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 484*484*90mm | 病人进入间 | 2 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 320*320*90mm | 灭菌室 | 2 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 上回风G4初效过滤器 | 285*285*45mm | 灭菌室 | 2 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 484*484*90mm | 麻醉诱导室 | 1 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 上回风G4初效过滤器 | 385*385*45mm | 麻醉诱导室 | 3 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 484*484*90mm | 麻醉回复室 | 2 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 上回风G4初效过滤器 | 385*385*45mm | 麻醉回复室 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 上回风G4初效过滤器 | 585*585*50mm | 室内走廊 | 5 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 484*484*90mm | 室内走廊 | 5 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 上回风G4初效过滤器 | 385*385*45mm | 麻醉准备间 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 上回风G4初效过滤器 | 300*300*45mm | 麻醉准备间 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 320*320*90mm | 麻醉准备间 | 1 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 上回风G4初效过滤器 | 385*385*45mm | 无菌器械室 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 484*484*90mm | 无菌器械室 | 1 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 上回风G4初效过滤器 | 385*385*45mm | 一次性物品间 | 2 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 320*320*90mm | 一次性物品间 | 1 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 484*484*90mm | 一次性物品间 | 1 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 320*320*90mm | 触摸屏走廊 | 2 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 上回风G4初效过滤器 | 285*285*45mm | 触摸屏走廊 | 2 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 484*484*90mm | 污物走廊 | 6 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 320*320*90mm | 洗消间 | 1 | 一年一次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | G4回风 | 上回风初效过滤器 | 285*285*45mm | 洗消间 | 1 | 一年四次
荔枝湾院区 | 18F手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 320*320*90mm | 谈话间 | 2 | 一年一次
荔枝湾院区 | 19FICU | G3初效 | G3初效过滤器 | 495*595*45mm | ICU风柜 | 1 | 一年四次 | 使用频率较低
荔枝湾院区 | 19FICU | G3初效 | G3初效过滤器 | 295*595*45mm | ICU风柜 | 1 | 一年四次 | 使用频率较低
荔枝湾院区 | 19FICU | F7中效 | F7中效过滤器 | 495*595*534*6P | ICU风柜 | 1 | 一年两次 | 使用频率较低
荔枝湾院区 | 19FICU | F7中效 | F7中效过滤器 | 295*595*534*3P | ICU风柜 | 1 | 一年两次 | 使用频率较低
荔枝湾院区 | 19FICU | 高中效 | 超低风阻高中效过滤器 | 495*495*100 | 室内回风 | 5 | 一年两次 | 使用频率较低
荔枝湾院区 | 19FICU | 高中效 | 超低风阻高中效过滤器 | 325*289*100 | 室内回风 | 2 | 一年两次 | 使用频率较低
荔枝湾院区 | 19FICU | 高中效 | 超低风阻高中效过滤器 | 700*289*100 | 室内回风 | 6 | 一年两次 | 使用频率较低
荔枝湾院区 | 19FICU | H10亚高效 | H10亚高效密褶式化纤过滤器 | 490*592*292mm | ICU风柜 | 1 | 一年一次 | 使用频率较低
荔枝湾院区 | 19FICU | H10亚高效 | H10亚高效密褶式化纤过滤器 | 287*592*292mm | ICU风柜 | 1 | 一年一次 | 使用频率较低
花地湾院区 | 7F手术室 | 初效 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 负压手术风柜 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 7F手术室 | 初效 | 初效过滤器 | 493*595*46 | 负压手术风柜 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 7F手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 287*592*381 | 负压手术风柜 | 1 | yinian
花地湾院区 | 7F手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 490*592*381 | 负压手术风柜 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 7F手术室 | 初效 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 2号手术室风柜 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 7F手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 287*592*381 | 2号手术室风柜 | 4 | 一年两次
花地湾院区 | 7F手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 290*290*96 | 2号手术室洁净间 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 7F手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 470*220*69 | 2号手术室洁净间 | 4 | 一年两次
花地湾院区 | 负压手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 290*290*90 | 洁净间 | 1 | 一年一次
花地湾院区 | 负压手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 470*220*60 | 洁净间 | 4 | 一年一次
花地湾院区 | 负压手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 770*220*69 | 洁净间 | 4 | 一年一次
花地湾院区 | 负压手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 350*300*69 | 洁净间 | 4 | 一年一次
花地湾院区 | 负压手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 洁净间 | 4 | 一年一次
花地湾院区 | 2号手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 洁净间 | 4 | 一年一次
花地湾院区 | 手术室 | 初效 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 2号手术风柜 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 手术室 | 初效 | 初效过滤器 | 493*595*46 | 2号手术风柜 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 手术室 | 初效 | 初效过滤器 | 493*493*46 | 2号手术风柜 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 592*592*381 | 2号手术风柜 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 490*592*381 | 2号手术风柜 | 2 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 490*490*381 | 2号手术风柜 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室 | 初效 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 3号手术室风柜 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 手术室 | 初效 | 初效过滤器 | 493*595*46 | 3号手术室风柜 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 手术室 | 初效 | 初效过滤器 | 493*493*46 | 3号手术室风柜 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 490*592*381 | 3号手术室风柜 | 2 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 490*490*381 | 3号手术室风柜 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 592*592*381 | 3号手术室风柜 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室 | 初效 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 1、4号手术室风柜 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 手术室 | 初效 | 初效过滤器 | 493*595*46 | 1、4号手术室风柜 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 287*592*381 | 1、4号手术室风柜 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 490*592*381 | 1、4号手术室风柜 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 580*290*96 | 1号手术室 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 770*220*69 | 1号手术室 | 8 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 580*290*96 | 2号手术室 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 770*220*69 | 2号手术室 | 8 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 290*290*96 | 3号手术室 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 470*290*69 | 3号手术室 | 4 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 290*290*96 | 6号手术室 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 770*220*69 | 6号手术室 | 4 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 375*325*45 | 走廊、污物通道 | 17 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 325*325*45 | 走廊、污物通道 | 4 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 775*325*45 | 走廊、污物通道 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室 | 初效 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 科室新风柜 | 4 | 一年四次
花地湾院区 | 手术室 | 初效 | 初效过滤器 | 493*595*46 | 科室新风柜 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 592*592*381 | 科室新风柜 | 4 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 490*592*381 | 科室新风柜 | 2 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室新风柜 | 初效 | 初效过滤器 | 290*493*46 |  | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 手术室新风柜 | 中效 | 中效过滤器 | 287*490*381 |  | 2 | 一年两次
花地湾院区 | 洁净走廊新风柜 | 初效 | 初效过滤器 | 595*595*46 |  | 4 | 一年四次
花地湾院区 | 洁净走廊新风柜 | 中效 | 中效过滤器 | 592*592*381 |  | 4 | 一年两次
花地湾院区 | 手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 1号手术室 | 8 | 一年一次
花地湾院区 | 手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 2号手术室 | 8 | 一年一次
花地湾院区 | 手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 3号手术室 | 4 | 一年一次
花地湾院区 | 手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 6号手术室 | 4 | 一年一次
花地湾院区 | 手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 510*510*69 | 污物间+走廊+公区 | 16 | 一年一次
花地湾院区 | 手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 350*350*69 | 污物间+走廊+公区 | 15 | 一年一次
花地湾院区 | 7F-ICU | 初效 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 707风柜 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 7F-ICU | 初效 | 初效过滤器 | 493*595*46 | 707风柜 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 7F-ICU | 初效 | 初效过滤器 | 493*493*46 | 707风柜 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 7F-ICU | 中效 | 中效过滤器 | 592*592*381 | 707风柜 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 7F-ICU | 中效 | 中效过滤器 | 490*592*381 | 707风柜 | 2 | 一年两次
花地湾院区 | 7F-ICU | 中效 | 中效过滤器 | 490*490*381 | 707风柜 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 7F-ICU | 初效 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 708风柜 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 7F-ICU | 初效 | 初效过滤器 | 493*595*46 | 708风柜 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 7F-ICU | 初效 | 初效过滤器 | 493*493*46 | 708风柜 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 7F-ICU | 中效 | 中效过滤器 | 592*592*381 | 708风柜 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 7F-ICU | 中效 | 中效过滤器 | 490*592*381 | 708风柜 | 2 | 一年两次
花地湾院区 | 7F-ICU | 中效 | 中效过滤器 | 490*490*381 | 708风柜 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 7F-ICU | 初效 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 新风柜 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 7F-ICU | 中效 | 中效过滤器 | 287*592*381 | 新风柜 | 2 | 一年两次
花地湾院区 | 7F-ICU | 中效 | 中效过滤器 | 325*325*45 | ICU病房区 | 11 | 一年两次
花地湾院区 | 7F-ICU | 中效 | 中效过滤器 | 775*325*45 | ICU病房区 | 9 | 一年两次
花地湾院区 | 7F-ICU | 中效 | 中效过滤器 | 375*325*45 | ICU病房区 | 17 | 一年两次
花地湾院区 | 7F-ICU | 高效 | 高效过滤器 | 350*350*69 | 洁净间 | 10 | 一年一次
花地湾院区 | 7F-ICU | 高效 | 高效过滤器 | 350*300*69 | 洁净间 | 4 | 一年一次
花地湾院区 | 7F-ICU | 高效 | 高效过滤器 | 510*510*69 | 洁净间 | 21 | 一年一次
花地湾院区 | 产科 | 初效 | 初效过滤器 | 290*493*46 | 901风柜 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 产科 | 初效 | 初效过滤器 | 493*595*46 | 901风柜 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 产科 | 中效 | 中效过滤器 | 287*490*381 | 901风柜 | 2 | 一年两次
花地湾院区 | 产科 | 中效 | 中效过滤器 | 592*490*381 | 901风柜 | 2 | 一年两次
花地湾院区 | 产科 | 初效 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 902风柜 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 产科 | 中效 | 中效过滤器 | 287*592*381 | 902风柜 | 2 | 一年两次
花地湾院区 | 产科 | 中效 | 中效过滤器 | 325*325*45 | 分娩室、隔离产房、辅房 | 5 | 一年两次
花地湾院区 | 产科 | 中效 | 中效过滤器 | 375*325*45 | 分娩室、隔离产房、辅房 | 11 | 一年两次
花地湾院区 | 产科 | 中效 | 中效过滤器 | 290*290*96 | 产科手术室 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 产科 | 中效 | 中效过滤器 | 470*220*69 | 产科手术室 | 4 | 一年两次
花地湾院区 | 产科 | 高效 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 洁净间 | 4 | 一年一次
花地湾院区 | 产科 | 高效 | 高效过滤器 | 350*350*69 | 洁净间 | 12 | 一年一次
花地湾院区 | 产科 | 高效 | 高效过滤器 | 350*300*69 | 洁净间 | 2 | 一年一次
花地湾院区 | 产科 | 高效 | 高效过滤器 | 510*510*69 | 洁净间 | 10 | 一年一次
花地湾院区 | 新生儿科 | 初效 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 903风柜 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 新生儿科 | 初效 | 初效过滤器 | 493*595*46 | 903风柜 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 新生儿科 | 中效 | 中效过滤器 | 287*592*381 | 903风柜 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 新生儿科 | 中效 | 中效过滤器 | 490*592*381 | 903风柜 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 新生儿科 | 中效 | 中效过滤器 | 325*325*45 | NICU | 6 | 一年两次
花地湾院区 | 新生儿科 | 中效 | 中效过滤器 | 375*325*45 | NICU | 3 | 一年两次
花地湾院区 | 新生儿科 | 中效 | 中效过滤器 | 350*300*45 | NICU | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 新生儿科 | 高效 | 高效过滤器 | 630*350*292 | 洁净间 | 1 | 一年一次
花地湾院区 | 新生儿科 | 高效 | 高效过滤器 | 350*350*69 | 洁净间 | 16 | 一年一次
花地湾院区 | 新生儿科 | 高效 | 高效过滤器 | 350*300*69 | 洁净间 | 3 | 一年一次
花地湾院区 | 新生儿科 | 高效 | 高效过滤器 | 510*510*69 | 洁净间 | 4 | 一年一次
花地湾院区 | 静配中心 | 初效 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 201风柜 | 3 | 一年四次
花地湾院区 | 静配中心 | 中效 | 中效过滤器 | 287*592*381 | 201风柜 | 3 | 一年两次
花地湾院区 | 静配中心 | 初效 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 202 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 静配中心 | 中效 | 中效过滤器 | 287*592*381 | 202 | 2 | 一年两次
花地湾院区 | 静配中心 | 初效 | 初效过滤器 | 290*493*46 | 新风柜 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 静配中心 | 中效 | 中效过滤器 | 287*490*381 | 新风柜 | 2 | 一年两次
花地湾院区 | 静配中心 | 中效 | 中效过滤器 | 750*250*45 | 洁净间 | 4 | 一年两次
花地湾院区 | 静配中心 | 中效 | 中效过滤器 | 350*250*45 | 洁净间 | 3 | 一年两次
花地湾院区 | 静配中心 | 高效 | 高效过滤器 | 320*320*90 | 洁净间 | 4 | 一年一次
花地湾院区 | 静配中心 | 高效 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 洁净间 | 14 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | F5初效过滤器 | 325*325*45mm | 入室门口 | 3 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 入室门口 | 3 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | F5初效过滤器 | 325*325*45mm | 男更衣室 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 男更衣室 | 2 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | F5初效过滤器 | 325*325*45mm | 女更衣室 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 女更衣室 | 1 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | F5初效过滤器 | 325*325*45mm | 值班室1 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 值班室1 | 2 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | F5初效过滤器 | 325*325*45mm | 值班室2 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 值班室2 | 2 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | F5初效过滤器 | 325*325*45mm | 医生办 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 医生办 | 2 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | F5初效过滤器 | 325*325*45mm | 导管库 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 导管库 | 1 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*90mm | 导管库 | 1 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | F5初效过滤器 | 425*425*45mm | 控制室 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*90mm | 控制室 | 2 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | F5初效过滤器 | 325*325*45mm | 复苏室 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | F5初效过滤器 | 425*425*45mm | 复苏室 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*90mm | 复苏室 | 2 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | F5初效过滤器 | 325*325*45mm | 更衣室门口 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | F5初效过滤器 | 425*425*45mm | 更衣室门口 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 更衣室门口 | 1 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | F5初效过滤器 | 425*425*45mm | 设备间对面 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*90mm | 设备间对面 | 1 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | F5初效过滤器 | 325*325*45mm | 无菌间门口 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | F5初效过滤器 | 425*425*45mm | 无菌间门口 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 无菌间门口 | 1 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | F5初效过滤器 | 425*425*45mm | 缓冲间 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*90mm | 缓冲间 | 2 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | F5初效过滤器 | 325*325*45mm | 准备间 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 准备间 | 1 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | F5初效过滤器 | 325*325*45mm | 打包间 | 3 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 打包间 | 3 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | 上回风F5初效过滤器 | 325*325*45mm | 手术室1 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | 下回风F5初效过滤器 | 805*305*95mm | 手术室1 | 4 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*90mm | 手术室1 | 5 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | 上回风F5初效过滤器 | 325*325*45mm | 手术室2 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 初效 | 下回风F5初效过滤器 | 805*305*95mm | 手术室2 | 4 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 手术室2 | 9 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | G4初效 | G4初效过滤器 | 290*595*46mm | 风柜501 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | G4初效 | G4初效过滤器 | 595*595*46mm | 风柜501 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | F7中效 | F7中效过滤器 | 592*592*381mm | 风柜501 | 2 | 一年两次
花地湾院区 | 介入科 | F7中效 | F7中效过滤器 | 287*592*381mm-3p | 风柜501 | 2 | 一年两次
花地湾院区 | 介入科 | 亚高效 | 亚高效过滤器 | 287*592*292mm | 风柜501 | 2 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | 亚高效 | 亚高效过滤器 | 592*592*292mm | 风柜501 | 2 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | G4初效 | G4初效过滤器 | 290*595*46mm | 风柜502 | 3 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | G4初效 | G4初效过滤器 | 493*595*46mm | 风柜502 | 1 | 一年四次
花地湾院区 | 介入科 | F7中效 | F7中效过滤器 | 490*592*381mm-5P | 风柜502 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 介入科 | F7中效 | F7中效过滤器 | 287*592*381mm-3p | 风柜502 | 3 | 一年两次
花地湾院区 | 介入科 | 亚高效 | 亚高效过滤器 | 287*592*292mm | 风柜502 | 1 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | 亚高效 | 亚高效过滤器 | 592*287*292mm | 风柜502 | 2 | 一年一次
花地湾院区 | 介入科 | 亚高效 | 亚高效过滤器 | 490*592*292mm | 风柜502 | 1 | 一年一次
花地湾院区 | 6F检验科 | 初效 | 初效过滤器 | 290*595*46 | PAU601风柜 | 3 | 一年四次 | 使用频率较低
花地湾院区 | 6F检验科 | 中效 | 中效过滤器 | 287*592*381 | PAU601风柜 | 3 | 一年两次 | 使用频率较低
花地湾院区 | 6F检验科 | 初效 | 初效过滤器 | 290*595*46 | PAU602风柜 | 2 | 一年四次 | 使用频率较低
花地湾院区 | 6F检验科 | 初效 | 初效过滤器 | 493*595*46 | PAU602风柜 | 1 | 一年四次 | 使用频率较低
花地湾院区 | 6F检验科 | 中效 | 中效过滤器 | 287*592*381 | PAU602风柜 | 2 | 一年两次 | 使用频率较低
花地湾院区 | 6F检验科 | 中效 | 中效过滤器 | 490*592*381 | PAU602风柜 | 1 | 一年两次 | 使用频率较低
花地湾院区 | 6F检验科 | 初效 | 初效过滤器 | 290*595*46 | MAU601风柜 | 3 | 一年四次 | 使用频率较低
花地湾院区 | 6F检验科 | 初效 | 初效过滤器 | 493*595*46 | MAU601风柜 | 1 | 一年四次 | 使用频率较低
花地湾院区 | 6F检验科 | 中效 | 中效过滤器 | 287*592*381 | MAU601风柜 | 3 | 一年两次 | 使用频率较低
花地湾院区 | 6F检验科 | 中效 | 中效过滤器 | 490*592*381 | MAU601风柜 | 1 | 一年两次 | 使用频率较低
花地湾院区 | 6F血透 | 初效 | 初效过滤器 | 290*595*46 | FAU-602风柜 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 6F血透 | 中效 | 中效过滤器 | 287*592*381 | FAU-602风柜 | 2 | 一年两次
花地湾院区 | 21F会议室风柜 | 初效 | 初效过滤器 | 315*546*46 |  | 4 | 一年四次
花地湾院区 | 日间手术室 | 初效 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 301风柜 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 日间手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 287*592*381 | 301风柜 | 2 | 一年两次
花地湾院区 | 日间手术室 | 初效 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 302风柜 | 2 | 一年四次
花地湾院区 | 日间手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 287*592*381 | 302风柜 | 2 | 一年两次
花地湾院区 | 日间手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 290*290*69 | 1号手术室 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 日间手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 470*220*69 | 1号手术室 | 4 | 一年两次
花地湾院区 | 日间手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 290*290*69 | 2号手术室 | 1 | 一年两次
花地湾院区 | 日间手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 470*220*69 | 2号手术室 | 4 | 一年两次
花地湾院区 | 日间手术室 | 中效 | 中效过滤器 | 375*325*45 | 护士站 | 3 | 一年两次
花地湾院区 | 日间手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 洁净间 | 4 | 一年一次
花地湾院区 | 日间手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 350*350*69 | 洁净间 | 5 | 一年一次
花地湾院区 | 日间手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 475*475*150 | 洁净间 | 3 | 一年一次
花地湾院区 | 日间手术室 | 高效 | 高效过滤器 | 510*510*69 | 洁净间 | 4 | 一年一次
鹤洞院区 | 方舱手术室 | 初效 | 初效过滤器 | 227*177*46 | 1楼方舱 | 1 | 一年四次
鹤洞院区 | 方舱手术室 | 初效 | 初效过滤器 | 264*214*46 | 1楼方舱 | 4 | 一年四次
鹤洞院区 | ICU | 初效 | 初效过滤器 | 290*595*46 |  | 4 | 一年四次
鹤洞院区 | ICU | 初效 | 初效过滤器 | 493*595*46 |  | 1 | 一年四次
1.供应商应充分理解本项目的特殊性，本次项目涵盖采购人全部空调设备、系统及过滤网等，对于采购人未列明或存在偏差（包括按实际情况变化更换频率）之处，均视为合理范围。 2.过滤器更换除按周期执行外，还应以压差值为判断依据——初效过滤器阻力达到初始压差的2倍或超过60Pa时，中效过滤器阻力达到初始压差的2倍或超过80Pa时，应立即更换。 3.高效过滤器更换后需进行第三方检测1次及自检至少1次。