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[bookmark: _Toc9046]锦州医科大学附属第一医院中央空调及净化空调运维
服务项目招标公告
项目概况
（锦州医科大学附属第一医院中央空调及净化空调运维服务项目）招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件，并于2026年8月3日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JH26-210000-04063
项目名称：锦州医科大学附属第一医院中央空调及净化空调运维服务项目
包组编号：001
预算金额：2,700,000.00元/年
最高限价：2,700,000.00元/年
采购需求：净化空调运维服务(详见招标文件第三章服务需求）
合同履行期限：合同签订之日起一年，合同期满后，在预算及服务保障内容不变前提下，经采购人考核合格后续签下一年合同，合同可续签2次，总服务期限不超过三年，合同一年一签。
本项目（是/否）采用“暗标盲评”评审方式：否
需落实的政府采购政策内容：落实中小微企业（含监狱企业）、残疾人就业、节能产品、环境标志产品、创新产品和服务、对本国产品的支持等政府采购政策。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
包组编号：002
预算金额：2,050,000.00元/年
最高限价：2,050,000.00元/年
采购需求：中央空调、分体空调及多联机空调运维服务(详见招标文件第三章服务需求）
合同履行期限：合同签订之日起一年，合同期满后，在预算及服务保障内容不变前提下，经采购人考核合格后续签下一年合同，合同可续签2次，总服务期限不超过三年，合同一年一签。
本项目（是/否）采用“暗标盲评”评审方式：否
需落实的政府采购政策内容：落实中小微企业（含监狱企业）、残疾人就业、节能产品、环境标志产品、创新产品和服务、对本国产品的支持等政府采购政策
本项目（是/否）接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]本项目分两个标包，兼投不兼中。
二、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号文件及辽宁省财政厅工业和信息化厅《关于做好政府采购促进中小企业发展有关工作的通知》辽财采〔2021〕153号文件的要求，本项目为专门面向中小微企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：无
三、政府采购供应商入库须知
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。
四、获取招标文件
时间：2026年7月13日17时00分至2026年7月21日00时00分（北京时间，法定节假日除外）
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]地点：辽宁政府采购网获取
方式：线上
售价：免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年8月3日09点00分（北京时间）
地点：锦州市公共资源交易中心，锦州市凌河区胜河里150号。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、质疑与投诉
供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。
1.接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函。
2.质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]八、其他补充事宜
1、本项目采用全流程电子招投标，供应商须在辽宁政府采购网报名并下载采购文件，中经项目管理（锦州）有限公司不再受理供应商线下获取采购文件相关事宜。
 2、参加辽宁省政府采购活动的供应商，请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号），如遇系统操作问题请咨询技术支持电话（400-128-8588），CA办理问题请咨询CA认证机构。请按照相关规定，及时办理相关手续，因未办理相关手续造成的不利后果，由供应商自行承担。
3、供应商除在电子评审系统上传响应文件外，应在递交响应文件截止时间前提交电子备份文件，电子备份文件提交至锦州市公共资源交易中心（锦州市凌河区胜河里150号）或以加密文件形式发至邮箱zjxm3633666@163.com，并承诺电子备份文件与电子评审系统中上传的响应文件内容、格式一致，以备系统突发故障使用。供应商仅提交电子备份文件的，投标（响应）无效（关于电子备份文件的要求详见招标文件）。
4、供应商应自行准备电子设备（便携式电脑）并调试完成，避免影响开评标活动。若因供应商自用电子设备（便携式电脑）原因造成的未在规定时间内解密响应报价等问题影响电子评审的，由供应商自行承担相应责任；具体详见辽财采函{2021}363号文件相关通知。
5、本项目发布媒体为“辽宁政府采购网”、“全国公共资源交易平台（辽宁省·锦州市）”。请随时关注网站变更公告，如因未关注变更公告发生的任何问题，由供应商自行负责。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]九、本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称： 锦州医科大学附属第一医院
地址： 锦州市古塔区人民街五段二号
联系方式：0416-4197333

2.采购代理机构信息
名称： 中经项目管理（锦州）有限公司
地址： 锦州市太和区南庄里南郡天下37-101号
联系方式：0416-3633666
邮箱地址：zjxm3633666@163.com
开户行： 中国建设银行股份有限公司锦州石化新区支行
账户名称： 中经项目管理（锦州）有限公司
账号：21050110802500000208

3.项目联系方式
项目联系人：刘彦芳
电话：0416-3633666
[bookmark: _Toc17894][bookmark: _Toc26518_WPSOffice_Level1]
中经项目管理（锦州）有限公司 
2026年7月13日
1

[bookmark: _Toc24595]第一章 投标人须知
[bookmark: _Toc18613_WPSOffice_Level2]一 投标人须知表
	[bookmark: 招标项目基本内容及要求其他：Block][bookmark: sys_招标项目基本内容及要求其他：Block][bookmark: 招标项目基本内容及要求：Block][bookmark: sys_招标项目基本内容及要求：Block]条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称：锦州医科大学附属第一医院
地  址：锦州市古塔区人民街五段二号
联系人：王先生
电  话：0416-4197333

	1.2
	采购代理机构
	名  称：中经项目管理（锦州）有限公司
地  址：锦州市太和区南庄里南郡天下37-101号
联系人：刘彦芳
电  话：0416-3633666

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其他资格条件
	详见招标公告

	1.3.5
	是否为专门面向中小企业采购
	是，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业 。
否

	1.3.6
	是否有政府强制采购的节能产品
	有，具体产品为        
没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	是
否

	1.4.7
	联合体投标的其他资格要求
	本项目不接受联合体

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	预算金额：001包：2,700,000.00元/年；
002包：2,050,000.00元/年。
最高限价：001包：2,700,000.00元/年；
002包：2,050,000.00元/年。
注：投标报价不得超过最高限价，否则按投标无效处理。

	4
	计量单位
	中华人民共和国法定计量单位
其他：             

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	不组织
组织，时  间：         
地  点：         
联系人：         
电  话：         
组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	11.2
	是否采用
“暗标盲评”评审
	是，               为暗标盲评内容
否

	11.4
	样品或演示
	不需要提供样品
需要提供样品
1.递交样品的截止时间：   年  月  日  时（北京时间）
递交样品地点：                     
递交样品联系人：                   
递交样品联系电话：                 
2.样品制作的标准和要求：             
3.随样品提交相关检测报告要求：       
（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）
4.样品的封存及退回：中标投标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。
  
不需要提供演示
需要提供演示
1.演示时间： 同投标文件递交截止时间 
演示地点： 锦州市公共资源交易中心，锦州市凌河区胜河里150号 
演示顺序： 以评审小组评审顺序为准 
2.演示要求： 详见第四章 评标方法 “001包评分细则”，根据评分细则中的要求准备演示材料，笔记本电脑自行准备，如因供应商准备不充分而导致无法演示，不良后果自行承担。

	12.1
	投标报价货币要求
	所有投标均按  人民币  货币进行报价。
其他：     

	13.1
	投标保证金
	1.投标保证金金额：本项目不收取
2.投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 
3.投标保证金缴纳方式：□保函  □支票  汇票  本票
□其他：         
保证金收款人银行信息：
开 户 名：                 
开 户 行：                 
账    号：                 
4.保证金退还方式：             
5.保证金退还咨询电话：         
6.其他：                       
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	15.1
	投标有效期
	   90  日历日

	17.1
	加密备份投标文件递交要求
	形式：U盘   光盘   邮箱： zjxm3633666@163.com 
注：邮件主题：“项目编号+包组号+备份投标文件”，且应为加密的PDF版本，供应商应确保备份文件与辽宁政府采购网上传的投标文件保持一致。递交方式可在以上三种方式中，任意选择一种。

地址：采购代理机构邮箱： zjxm3633666@163.com 
同开标地点

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.2
	解密时间
	  30  分钟

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表 1 人，评审专家 4 人组成，共 5 人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准
演示的评审方法及评审标准
	样品：无
1.样品评审方法：              
2.样品评审标准：              

演示：001包，根据评分细则中的要求准备演示材料，笔记本电脑自行准备，如因供应商准备不充分而导致无法演示，不良后果自行承担。
1.演示评审方法： 详见第四章评标方法“001包评分细则” 
2.演示评审标准： 详见第四章评标方法“001包评分细则” 

	27.2
	评标办法
	综合评分法
最低评标价法 

	27.6
	支持本国产品
	适用
☑不适用

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	  3名 

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量： 1名  
采购人委托评标委员会直接确定中标人
采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金
本项目收取履约保证金
履约保证金金额：10万元/包
履约保证金递交时间：  签订政府采购合同前  
履约保证金递交方式：☑保函  ☑支票  汇票  本票
☑其他：网银转账
保证金收款人银行信息：
开 户 名： 锦州医科大学附属第一医院
开 户 行： 中国工商银行股份有限公司锦州凌云支行
账    号： 0708812909000000794
履约保证金退还时间及规定：履约完成后无息返还
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	36
	采购代理服务费
	本项目不收取采购代理服务费
本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由中标人向采购代理机构予以支付。
支付标准：参照计价格【2002】1980号招标代理服务收费管理暂行办法、结合发改价格【2015】299号文及与采购人签订的采购代理委托合同中约定，向中标人收取招标代理费。招标代理费按差额定率累进法计算。服务费按成交金额×3（3年）计取。             
支付形式：  转账  
支付时间： 领取成交通知书前支付  
采购代理服务费收款人银行信息：
开 户 名： 中经项目管理（锦州）有限公司 
开 户 行：中国建设银行股份有限公司锦州石化新区支行
账    号： 21050110802500000208 

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
1.接收质疑函的方式：线上或书面纸质质疑函
联系单位： 中经项目管理（锦州）有限公司 
联 系 人： 刘彦芳 
联系电话： 0416-3633666 
通讯地址： 锦州市太和区南庄里南郡天下37-101号 
2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。
二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）

	41
	需要补充的其他内容

	41.1
	服务质量标准
	符合国家验收合格标准

	41.2
	付款方式
	按季度付款,每个季度验收合格后成交供应商提供正式发票进行报账付款，汇款方式为银行电汇。

	41.3
	投标文件递交注意事项
	根据辽财采函【2021】363号文件规定：
（1）本项目供应商无需提供纸质投标文件。采购人及采购代理机构不再接收供应商递交的纸质投标文件。
（2）供应商应在递交投标文件截止时间前按招标文件及辽宁政府采购网规定，对电子投标文件进行报送、提交、解密等。
（3）供应商除在电子评审系统上传投标文件外，应在递交投标文件截止时间前按投标人须知表17.1规定，自愿提交1份电子版备份文件，并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致，备系统突发故障使用。供应商仅提交备份文件的，投标无效。供应商递交的备份文件未按照招标文件要求进行密封、标识或加密的采购人与采购代理机构不予接收。未按招标文件要求递交备份文件的投标人自行承担相应责任及后果。
（4）电子投标文件及备份文件均须按照招标文件要求进行签字、盖章，否则按无效投标处理。
（5）参加现场投标的供应商，须携带CA锁及电子设备参加开标会议，开标会议现场解密电子投标文件，解密时间30分钟。参加远程开标的供应商，须按操作手册远程解密电子投标文件。若由于供应商自身原因导致电子投标文件无法解密，由供应商自行承担责任。
（6）供应商应认真学习辽宁政府采购网电子文件制作指南，并按照招标文件和电子评审系统要求进行投标（响应）信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作。对于使用电子签章的，供应商应在辽宁政府采购网 CA 认证平台下载签章工具或向 CA 认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。
（7）开标结束后，中标人需向采购代理机构提供与辽宁政府采购网上传的电子版投标文件格式内容完全一致的纸质版投标文件一式三份(正本一份，副本二份)，以备存档使用。

	41.4
	特别提醒
	1、供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：
（1）因供应商原因造成投标文件未解密的；
（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；
（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。
出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。
2、采购活动中出现以下情况，导致电子评审系统无法正常运行，或者无法保证电子评审的公平、公正和安全时，采购人、采购代理机构应按以下规定处理：
（1）电子评审系统发生故障导致无法登录访问；
（2）电子评审系统数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子评审系统出现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子评审的公平、公正和安全的情况。
（6）出现上述情形，采购人或采购代理机构应及时向辽宁政府采购网平台运维服务机构申请技术鉴定，同时提供用户账号、项目名称及编号、具体情形等相关信息，并保持通讯畅通。平台运维服务机构将在 30 分钟内对问题进行鉴定，将鉴定结果反馈采购人或采购代理机构，并记录存档。采购人、采购代理机构应将有关情况请示本级财政部门后，分类进行处理。其中：
（1）接收投标、响应文件截止时间前出现上述情形影响供应商上传投标（响应）文件但不影响采购活动公平公正的，可使用其备份文件进行评审。
（2）接收投标、响应文件截止时间后出现上述情形但短时间可以消除的，应当延长评审时间，短时间内无法消除的，可启用备份文件进行评审。
（3）出现影响或可能影响采购活动公平公正的，应当重新开展采购活动。因未进行技术鉴定或未报本级财政部门造成质疑投诉的，由采购人、采购代理机构自行承担相应责任。
3、启用备份文件应由采购人、采购代理机构和相关供应商共同签字确认。系统恢复后采购人或采购代理机构应及时将备份文件上传至电子评审系统，并将存储备份文件的介质与采购档案一并存档。供应商上传的投标（响应）文件正常解密的且采购活动正常进行的，备份文件自动失效。

	41.5
	其他
	1、现场参加开标会的供应商应递交的资料如下：（无需密封）
（1）法定代表人参加开标会的:
①加盖公章的法定代表人身份证明书原件(含法定代表人身份证复印件);
②法定代表人身份证原件;
（2）被授权人参加开标会的:
①加盖公章的法定代表人授权委托书原件(含法定代表人身份证及被授权人身份证复印件);
②被授权人身份证原件;
开标现场请提供以上材料，如未提供，采购人及采购代理机构有权拒绝其参加开标会。
2、参与辽宁省省本级政府采购项目的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁省政府采购网站“首页”中公布的“辽宁省政府采购供应商入库须知”，及时办理入库登记手续。
3、未尽事宜按国家相关法律、法规执行。


注：表格中“”项或“■”项为被选中项。
[bookmark: _Toc30384_WPSOffice_Level2]
二 总则
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1条。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2条。
★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标服务须满足以下条件：
1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。
1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.3.4符合投标人须知表1.3.4条中规定的资格条件。
1.3.5若投标人须知表1.3.5条中写明专门面向中小企业采购的，如服务为非中小企业承接，其投标将被认定为投标无效。
1.3.5.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
1.3.5.2服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
1.3.5.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
1.3.5.4组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明采购服务所伴随的货物为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投伴随的货物不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。
★1.4如投标人须知表1.4条中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。
1.4.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。
1.4.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。
（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.4.7对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.7条。
★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。
★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。
★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。一经发现，其将被认定为投标无效。
2.资金来源
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2条。
★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
[bookmark: _Toc266951048]3.语言文字
除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
[bookmark: _1.8_计量单位][bookmark: _Toc266951049]★4.计量单位
除投标人须知表4条中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
★5.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。
6.现场考察、开标前答疑会
[bookmark: _1.10_投标预备会]6.1投标人须知表6.1条规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。
7.适用法律
本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
[bookmark: _Toc10106_WPSOffice_Level2]
三 招标文件
8.招标文件构成
8.1招标文件内容如下：
招标公告
第1章 [bookmark: _Toc24604_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4961_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25935_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc188_WPSOffice_Level2]投标人须知
[bookmark: _Toc13276_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31424_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2443_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32235_WPSOffice_Level2]第二章 投标文件内容及格式
[bookmark: _Toc24836_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4416_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7005_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16269_WPSOffice_Level2]第三章 服务需求
[bookmark: _Toc16294_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25382_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23459_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16119_WPSOffice_Level2]第四章 评标方法
[bookmark: _Toc17794_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28106_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9629_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16368_WPSOffice_Level2]第五章 政府采购合同条款及格式
★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。
9.招标文件的澄清与修改
9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
[bookmark: _Toc7415_WPSOffice_Level2]
四 投标文件的编制
10.投标范围
10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。
★10.2投标人应当对所投分包在招标文件“服务需求”中所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。
★10.3无论招标文件第三章 服务需求中是否要求，投标人所投的服务均应符合国家强制性标准。
11.投标文件构成
★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。招标文件提供格式的按所给格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其他材料三部分内容。具体见第二章 投标文件内容及格式。
★11.2投标人应将投标文件分为“明标分册”与“暗标分册”。其中，“明标分册”主要包含投标函、投标报价明细表、资质证书、业绩证明材料、项目团队人员资质证明等涉及供应商直接标识信息的内容，以及货物采购中产品规格性能说明、技术参数偏离表等与产品特性直接相关的技术内容；“暗标分册”主要包含项目技术实施方案、交货或服务周期安排、售后服务方案等内容。具体详见投标人须知前附表11.2款。
★11.3采用“暗标盲评”评审的，暗标分册投标文件编制应满足下列要求：
（1）采用A4规格纸张，纸张方向为纵向，段落采用单倍行距，“文档网格”设置为“无网格”，对齐方式两端对齐，大纲级别正文文本，左侧、右侧缩进0个字符，首行缩进2个字符，段前、段后0行。编辑软件可采用Microsoft Word 2010及以上版本或WPS 2013版本及以上版本。
（2）标题（包括章、节、条、款、项）、正文要求：采用A4规格纸张，文字为黑色小四号宋体，标题可加粗。
（3）图表要求：图表应尽可能采用A4规格白色底色，对于比较大的图表可使用A3规格白色底色。图表中的文字采用黑色，字体、字号不限（不包括纯表格，纯表格中文字要求同（2）正文要求且无需首行缩进）。图表（包括框图、流程图、结构图等，不包括纯表格）内容需转换为“图片”格式插入到文件对应位置上。
（4）页眉和页脚（包括页码）设置要求：不允许出现页眉，可以设置页脚且页脚仅可以设置页码，页码格式采用阿拉伯数字格式，字体为五号宋体，设在页脚居中位置，同模块文本页码应当连续。
（5）不允许有目录，不允许涂改或删除痕迹，不允许字体涂色。
[bookmark: OLE_LINK11]（6）任何情况下，暗标分册中不得出现投标人的名称和其他可以识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等以及雷同性标记内容。
（7）不允许对暗标分册进行电子签章或上传带有签章的扫描页。
11.4样品或演示要求详见投标人须知表11.4款。
★12.投标报价
12.1所有投标均按投标人须知表12.1条中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
12.2除招标文件另有约定外，投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标服务及伴随货物的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。
12.3投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
12.4每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
[bookmark: _Toc31973_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22507_WPSOffice_Level2]12.5除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。
★13.投标保证金
13.1投标人应提交投标人须知表13.1条中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。
13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。
13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：
（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；
（2）中标后不按本须知第34条的规定与采购人签订合同的；
（3）中标后不按本须知第35条的规定提交履约保证金的；
（4）中标后不按本须知第36条的规定缴纳采购代理服务费的；
（5）存在其他违法违规行为的。
13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
13.5投标保证金的退还
13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。
13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.4政府采购投标担保函不予退回。
13.6因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
14.2上条所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
★15.投标有效期
15.1投标应在投标人须知表15.1条中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
★16.投标文件的签署
[bookmark: _Toc27725_WPSOffice_Level2]投标文件需按照招标文件规定的格式内容编制，并按招标文件要求盖章或电子签章。（对于使用电子签章的，供应商应在辽宁政府采购网CA认证平台下载签章工具或向CA认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。）

五 投标文件的递交
17.加密备份投标文件递交要求
★17.1投标人应按投标须知表17.1的要求自愿递交加密备份投标文件。如投标人选择现场递交，应将加密备份投标文件密封，并进行包封。前附表11.2款规定采用“暗标盲评”评审的，需将明标分册及暗标分册加密备份投标文件分别单独密封、单独包封。具体如下：
明标分册包装封皮：
（1）注明项目名称、项目编号、包组编号、投标人名称。
（2）加盖投标人单位公章。
暗标分册包装封皮：
注明项目名称、项目编号、包组编号。
★17.2投标人自愿递交加密备份文件的，应在投标人须知表18.1规定的递交投标文件截止时间前递交。同时递交《投标文件一致性承诺函》，承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致。
如供应商未在规定时间内递交加密备份文件，由此产生的不良后果由投标人自行承担。
★17.3启用备份文件时，投标人未按投标人须知表17.1款中的规定提交加密备份文件的，其投标将被认定为投标无效。
★18.投标截止
18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。
18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
★19. 投标文件的接收、修改与撤回
[bookmark: _Toc988_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4544_WPSOffice_Level2]19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。
19.3投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
19.4递交加密备份投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前按照投标人须知表17.1款中的规定进行递交。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，加密备份投标文件的修改或撤回行为无效。

六 开标及评标
★20.开标
20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1条中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。
投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。
20.2开标时，由投标人对电子投标文件进行解密。本项目的解密时间规定见投标人须知表20.2条。采购人或采购代理机构将通过电子评审系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。
采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。
20.3投标人在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：
（1）因投标人原因造成投标文件未解密的；
（2）因投标人自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标报价等问题影响电子评审的；
（3）因投标人原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及加密备份投标文件不符合要求等问题影响评审的。
出现前款（1）（2）情形的，视为投标人放弃投标；出现前款（3）情形的，由投标人自行承担相应责任。
20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
★21.组建评标委员会
按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21条。
★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。
22.2采购人或采购代理机构将在资格审查环节查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
22.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
★23.符合性审查
符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。
★24.投标文件的澄清
24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。
24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
24.4投标人的投标报价属于启动异常低价审查程序情形的，评标委员会应当启动异常低价审查程序，要求相关投标人在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。启动异常低价投标审查程序及提交证明材料要求具体详见第四章 评标方法。
25样品及演示
25.1投标人须知表11.4条中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1条中样品的评审方法以及评审标准进行评审。
25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.4条。
25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1条。
★26.投标无效
26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。
对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条条、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。
26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；
（7）投标人的报价属于启动异常低价审查程序情形，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
（8）未按招标文件要求拆分编制“明标分册”与“暗标分册”的；
（9）“暗标分册”不符合招标文件暗标要求的；
（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（11）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。
27.比较与评价
27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2条中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法：
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《省财政厅省工业和信息化厅关于做好政府采购促进中小企业发展有关工作的通知》（辽财采〔2021〕153号）和《关于进一步促进政府采购公平竞争支持企业纾困发展的通知》（辽财采〔2022〕119号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或《残疾人福利性单位声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除后参与评审。具体详见第四章 评标方法。
27.4依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。
27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。
27.6根据《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知 〉的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，若投标人须知表27.6款中写明支持本国产品的，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第四章 评标方法。
27.7采购需求标准。为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据《财政部关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第三章 服务需求。
★28.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
29.中标候选人的推荐原则及标准
29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。
29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2条中规定的数量推荐中标候选人。
29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。
★30.保密原则
30.1评标将在严格保密的情况下进行。
30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标
31.确定中标人
由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
★32.采购任务取消
因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
33.中标通知书
33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。
33.2中标通知书是合同的组成部分。
★34.签订合同
34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。
34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。
34.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
★35.履约保证金
35.1中标人应按照投标人须知表35.1条规定向采购人缴纳履约保证金。
35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
★36.采购代理服务费
中标人须按照投标须知表36条规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。
37.廉洁自律规定
37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。
37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。
38.人员回避
投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
39.质疑与接收
39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出，否则针对再次提出质疑将不予接收。
39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，详见投标人须知表39.3条。
40.履约验收
本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）、《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。
八 其他
41.需要补充的其他内容


[bookmark: _Toc20672][bookmark: _Toc17725_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32094]第二章 投标文件内容及格式
[bookmark: sys_投标文件内容及格式：Block][bookmark: 投标文件内容及格式：Block][bookmark: _Toc1538_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2481_WPSOffice_Level2]一、投标文件封皮及目录
	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件的封皮
	1

	2
	投标文件的目录
	2


[bookmark: _Toc1266_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31052_WPSOffice_Level2]二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	[bookmark: 资格性证明材料：Document][bookmark: sys_资格性证明材料：Document]序号
	资格性证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）（法定代表人参加投标的须提供，授权委托人参加投标的无须提供）
	3

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（法定代表人参加投标的无须提供，授权委托人参加投标的须提供）
	4

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	5

	5
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的证明材料复印件
（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	6

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	7

	9
	投标人关联单位说明
	8

	10
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）
	

	11
	中小企业声明函
	15


[bookmark: _Toc22359_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25206_WPSOffice_Level2]三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	9

	2
	开标一览表
	10

	3
	服务价格明细表
	11

	4
	服务需求响应表
	12

	5
	商务条款偏离表
	13

	6
	电子评审系统中上传的投标文件与备份文件内容、格式一致性承诺函
	14

	7
	其他符合性证明材料：按第三章服务需求中的要求，提供相关证明材料
	


[bookmark: _Toc24432_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27769_WPSOffice_Level2]四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）
	序号
	其他材料
	格式

	1
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（如适用）（非政府强制采购的节能产品可以提供）
	

	2
	监狱企业证明文件/残疾人福利性单位声明函（如适用）（可视具体情况调整至资格证明材料）
	16

	3
	列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用）
	

	4
	关于符合本国产品标准的声明函/财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）
	17

	5
	关于本国产品比例的声明函（如适用）
	18

	……
	……
	


[bookmark: _Toc24011_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23127_WPSOffice_Level2]重要提示：
1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2.投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。
3.投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。
4.“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
5.“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
6.“其他材料”
（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。
（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

格式1
（投标文件的封皮）






投  标  文  件











所投包组编号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称 ：

格式2
[bookmark: _Toc2304_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21414_WPSOffice_Level2]目  录
[bookmark: _Toc30940_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7636_WPSOffice_Level2]一、资格证明材料
……
[bookmark: _Toc31702_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13950_WPSOffice_Level2]二、符合性证明材料
……
[bookmark: _Toc9090_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14854_WPSOffice_Level2]三、其他材料
……



我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其他材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。




投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                
[bookmark: _Toc16924_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3401_WPSOffice_Level2]
格式3
法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。        
特此证明。



	※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※









投标人名称（加盖单位公章）：           
日期：                







[bookmark: _Toc21833_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc122_WPSOffice_Level2]格式4
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
单位名称：                
法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         
住所地：                    	
授权委托人姓名：                 身份证号码：         
工作单位：                  
住址：                       电话：               
现委托           就（项目编号、项目名称、包组编号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）



委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    
授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传真：                               电话：              
日期：                       

格式5
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
（格式自拟）









投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                

















格式6
[bookmark: _Toc23728_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12037_WPSOffice_Level2]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
[bookmark: _Toc28831_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1917_WPSOffice_Level2]（格式自拟）







投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                













格式7
[bookmark: _Toc11967_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7498_WPSOffice_Level2]参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（采购人或采购代理机构名称）：
在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”（网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
特此声明。





投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                




格式8

投标人关联单位的说明
（格式自拟）








投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                


说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
注：若无此情形，写“无”即可。







格式9
[bookmark: _Toc24841_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14782_WPSOffice_Level2]投标函
（采购人或采购代理机构名称）：
    根据贵方（项目名称）项目的招标公告（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交电子投标文件，以    形式自愿递交电子加密备份文件（是/否），以 / 形式出具金额为人民币 / 元的投标保证金。
据此，签字代表宣布同意如下：
（1） 本项目投标总价详见开标一览表。
（2） 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。
（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。
（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。
（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。
（10）我方承诺无串通投标行为。
其他事项：                                                      。


与本项目有关的一切往来通讯请寄
地址：                              传真：                         
电话：                              电子邮件：                     
法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       
投标人名称（加盖单位公章）：          
投标人开户银行（全称）：              
投标人银行账号：                      
日期：                                

5

格式10
[bookmark: _Toc11267_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2673_WPSOffice_Level2]开标一览表
包组编号：                                                      
	包组名称
	投标总价（元/年）
	备注

	
	小写：           

大写：            
	



注：此表中，投标总价应和服务价格明细表的总价相一致。





投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                












格式11
服务价格明细表
分项价格表
包组编号：001
	[bookmark: _Hlk234672203]序号
	汇  总  内  容
	金额（元/年）
	备注

	1
	年度基础运维保障服务
	
	包含全年定点值守、日常巡检、预防性保养、常规故障排查、人工工时、基础安全保障等常态化固定运维服务费用、BIM智慧信息管理系统的建设与维护

	2
	备品备件、专用材料及设备更换购置费
	
	涵盖维保周期内所需设备零配件、专用主材、易损易耗件、配套辅材的采购、更换、运输、仓储相关全部费用（净化空调运行维护费中，包含单价在1000元及以下的配件费用。）

	3
	投标总价（含税包干总价）
	
	本项目服务周期内全部工作内容的最终闭口包干含税总价



	分项价格表
包组编号：002

	序号
	汇  总  内  容
	金额（元/年）
	备注

	1
	年度基础运维保障服务
	
	包含全年定点值守、日常巡检、预防性保养、常规故障排查、人工工时、基础安全保障等常态化固定运维服务费用。

	2
	备品备件、专用材料及设备更换购置费
	
	涵盖维保周期内所需设备零配件、专用主材、易损易耗件、配套辅材的采购、更换、运输、仓储相关全部费用（中央空调运行维护费中，包含单价在1000元及以下的配件费用；多联机及分体空调运维费中，包含单价在300元及以下的配件费用）

	3
	投标总价（含税包干总价）
	
	本项目服务周期内全部工作内容的最终闭口包干含税总价



投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式12
[bookmark: _Toc9235_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31555_WPSOffice_Level2]服务需求响应表
	包组编号/品目号：
包组名称：

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明资料

	按服务需求填写
（只需按所投包组内容填写）
	
	
	
	

	其他
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：
1.“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。
2.“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。


投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式13
[bookmark: _Toc4431_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8488_WPSOffice_Level2]商务条款偏离表
包组编号： 
	序号
	招标文件的商务条款
（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	★1
	合同履行期限：合同签订之日起一年，合同期满后，在预算及服务保障内容不变前提下，经采购人考核合格后续签下一年合同，合同可续签2次，总服务期限不超过三年，合同一年一签。
	
	
	

	★2
	合同履行地点：采购人指定地点
	
	
	

	★3
	付款方式及条件：按季度付款,每个季度验收合格后成交供应商提供正式发票进行报账付款，汇款方式为银行电汇。
	
	
	

	★4
	服务质量标准：符合国家验收合格标准
	
	
	

	★5
	验收标准：按国家有关标准及合同约定执行；
验收程序：本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）、《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收；
验收报告：按政府采购相关要求出具验收报告；
组织验收主体：采购人或其委托的采购代理机构。
	
	
	

	★6
	报价费用的构成：报价费用与分项报价表构成相符。
本合同服务期内人力成本不受社会保障工资水平的变化而更改。
因医院需要提供365天服务，采购文件中标明的各岗位人员因法定节假日、双休日产生的加班，相关费用需含在投标总价中，不再另行追加。
	
	
	

	★7
	培训人员现场培训（操作、维护等）：针对空调操作、维护等要求对维护人员进行全面、严格培训，保证维保人员具有高质量、高水平的维保能力，培训内容详细、全面。
	
	
	

	8
	其他
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1.“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。
2.“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式14

电子评审系统中上传的投标文件与备份文件内容、格式
一致性承诺函


致：（采购代理机构）
根据            项目（项目编号：           ）采购文件规定，我方在此做出郑重承诺：
我公司承诺电子评审系统中上传的投标文件与备份文件内容、格式一致。

若述承诺与事实不符，我公司自愿承担一切责任。





投标人名称（加盖单位公章）：              
日 期：              

格式15
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称） ，从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





企业名称（加盖单位公章）：           
日期：             

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


填表说明：
1、 标的名称：001包：净化空调运维服务、002包：中央空调、分体空调及多联机空调运维服务
2、 所属行业：所属行业为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的“其他未列明行业”
3、 落款处企业名称（盖章）：此处的企业名称是指参与本次采购活动的供应商名称。
4、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
5、 企业类型：
（1）供应商需在中型企业、小型企业、微型企业中选择其中一类进行填报；
（2）企业划型标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）文件执行。

※请投标供应商按照采购文件中规定的所属行业及划型标准准确填写《中小企业声明函》，大于含本数，小于不含本数。大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定

中小企业划型标准规定

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。











格式16
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。



投标人名称（加盖单位公章）：              
日期：              

格式17
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　
日期：　年　月　日



注：
1产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
[bookmark: _Toc4498_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30110][bookmark: _Toc2821_WPSOffice_Level1]
格式18

关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



公司（单位）名称（盖章）：　
日期：　年　月　日
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第三章 服务需求
[bookmark: _Toc6704]001包：净化空调运维服务
★一、项目范围及内容
★1、下列区域范围内的通风净化空调系统及附属设施的日常运行维护及技术支持服务，具体包括：三楼检验科、 四楼病理科、 四楼内窥镜中心、九楼血透中心、九层配液中心、七楼 CCU 病房、十一楼 ICU、第二手术室、门诊综合楼三层检验科冷库；6#楼 20 层 ICU、 7#一层 tomo 室、第二手术室（新拓区域）、 日间手术室、五层心胸外病区。
★2、上述区域内通风净化空调系统、空调电气照明系统、 自动控制系统、智能化集中监控与管理系统等相关日常运行维护及技术支持服务。
★二、技术标准及维护服务要求
依据 WS 488-2016《医院中央空调系统运行管理》、WS/T 368-2025《医院空气净化管理标准》， 以及国家、地方及行业相关标准、规范要求，完成上述招标范围内的通风净化空调系统、通排风系统、 自动控制系统、空调电气系统等的日常运行维护及技术支持服务工作，确保各设备、系统正常运行。投标人应充分了解运行维护内容，并指派相应人员在医院工作，并对普通维护及紧急事件有相应的预案，制定相应的技术方案。
本项目服务执行标准以现行有效的国家、行业、地方规范及招投文件约定为准。服务期内，若执行标准发生修订、更新或出台新规定， 中标人应按照最新标准执行。
★（一）净化空调维护
★1、净化机组维护
风机叶轮除尘，更换风机皮带等；加湿器喷嘴是否结垢、堵塞；加湿器供水管道冲洗、除锈；冷凝积水盘清理除垢，机箱内外部清理、擦试、消毒等工作内容；机组换热翅片定期清洗，保证换热效果。表冷器翅片定期吸尘、吹扫，水路过滤器拆洗，滤网无堵塞积尘，集水盘、排水管及时清污疏通，阀门、管道外表保持洁净，无积灰渗漏。
[bookmark: _GoBack]★2、过滤器维护更换
对初效每 1 个月更换 1 次，如未达到更换周期按照国家标准进行相关检查及操作，用清水冲洗、擦拭或晾干；并对初效过滤段箱体内擦拭消毒，确保洁净度； 中效过滤器每3个月更换 1 次，如未达到更换周期采用大功率的吸尘器对网袋表面吸附的灰尘进行吸附处理，保持表面清洁干净，并对中效过滤段箱体内擦拭消毒；确保洁净度；更换过程中，初中效功能段箱体内部擦试、消毒。末端亚高效或高效过滤器宜每年检查 1 次，当阻力达到运行初阻力2 倍时宜更换；负压隔离病房排风装置中的高效过滤器更换时应先消毒，并做好防护。等级要求初效过滤器为G4，中效过滤器F8，高效过滤器H14，亚高效过滤器E1。本项目初中空气过滤器执行 GB/T 14295-2019，2020 年 5 月 1 日实施，替代旧版标准，适用于空调通风初、 中、静电过滤器，亚高效、高效过滤器执行 GB/T13554、GB/T6165。
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★3、洁净区域底角门铰式回风 口、顶部排风口及过滤网清洗维护
将风口及过滤网逐一拆卸，用清水冲洗、擦拭或晾干，对可触及风管进行消毒擦拭；晾干后逐一安装回原位并黏贴标识；采用大功率吸尘器清理风管周围内部灰尘，使用消毒抹布擦拭回风口周边位置，确保洁净效果。
★4、净化环境内压差、温度、湿度、洁净度等指标自检
★5、每季度对全院净化手术室及重点实验室进行数据自检，满足规范要求。
★（二）三维可视化智能化 BIM+数据平台系统建设需求
★1、三维可视化智能化 BIM+数据平台系统建设目标
★（1）通过 BIM+数据平台技术建设一套三维可视化智能化运行维护与管理系统， 以满足本项目中净化空调日常运维管理需要，实现设备工况、单体设备运行状态的自动监测及能耗管理，提升机房设备运维效率，降低能耗损失。
★（2）三维可视化智能化 BIM+数据平台，兼顾实用性、兼容性、可靠性、可扩展性、易用性、节能性、安全性原则，通过数字化、可视化、智能化运维，提升运维管理水平，降低人工运维成本，助力医院智慧后勤建设。
★（3）设立运行维护监控中心建设，实现对本项目范围内空调系统的集中监控、统一管理，支持三维可视化展示。
★（4）实现对所有维护设备的数字化集中监控与管理，实时监测温度、湿度、 电力能耗、故障警告等状态，实现故障早发现、早处理，保障空调系统稳定运行。系统实现的功能所覆盖的范围
★（5）本项目所涵盖的净化空调区域，三维可视化智能化 BIM+数据平台系统归属权为中标人所有（服务期内中标人负责该区域所有系统的日常运维管理）。
★2、系统软硬件基本功能（包括但不限于）
★（1）软件方面（须具备下列功能或模块）
1) 三维浏览
2) 设备信息查询
3) 设备设施运行监控
4) 设备设施运行维护与保养
5) 故障管理
6) 巡检维护保养与维修管理
7) 视频监控管理
8) 能源管理
9) 资料管理
10) 统计分析
★（2）硬件方面
具备完全承载上述软件功能的硬件服务器计算机系统、终端计算机系统、数据传输、末端数据抓取及传感器、转换器、计算单元、监控摄像头、数据存储服务器、 网关、光端机、通信基础网等拓扑网络所需的全部硬件。
★三、运行维护人员配置要求
运行维护期间， 中标人须配置专职技术人员驻现场提供日常运行维护及技术支持服务，专职技术人员应具有良好的职业素养、丰富的工作经验及专业的技术支持能力，人数不少于 11 人，工资、保险、福利等由中标人承担。（投标文件中按“人员配置明细表”中的岗位要求提供人员名单，格式自拟）
中标人应详细列明运行维护服务联系电话和联系人，并确保招标人在工作时间内能获得及时的相关服务。驻现场服务人员应保持稳定，如出现人员更替须向招标人报备。如遇到服务人员无法解决的突发问题，中标人须临时增派足够相关专业工程师，尽快解决问题。
所有驻场人员须统一着装、佩戴工牌，遵守招标人各项管理规定，服从招标人现场管理，做好文明施工、安全生产。

★人员配置明细表

	序号
	部门
	人员配备
	人数
	工作职责

	1
	管理部
	项目经理
	1
	负责组织落实院区全年维保工作计划，并跟进维保计划有效执行落实情况，全面负责项目部生产、经营、质量、安全、文明、财务等一系列管理工作，负责整个项目各种维保方案以及进度计划、月、周工作安排的编制和落实；合理的组织、调度生产要素，实施日常工作中的组织、计划、指挥、协调、控制、鼓励的职责，保证维保工作顺利进行；做好与业主协调、沟通汇报工作。

	
	
	技术工程师
	1
	协助项目经理整体处理维保区域内空调专业技术性工作，编制年度维护保养计划；编制改造施工方案并交底；负责项目部技术人员、维保人员技术培训工作、技能考核；监督维保人员维护工程质量、保证进度；处理日常工作中的各类空调疑难问题，空调专业能力强，会维修、懂施工及突发应急事故处理。

	
	
	内勤
	1
	负责做好各种原始单证的传递、保管、归档工作，做好库房管理，并对库房进行盘点，对所有材料及工具分类汇总，做好出入库登记、货物签收等工作。做好基础数据的统计分析，并做好相应的记录存档，完成院方指派的相关任务。

	2



	维保班





	维保班长
	1
	协助项目经理工作，在项目经理领导下主持项目日常维护保养、维修等管理工作，贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针，组织实施项目目标及管理方案，负责制订维护进度计划，包括年计划、季度计划、月计划等，处理难度较大维修、维护性工作； 日常监督检查维护工作质量；制定月材料、工具使用计划、提料；大型设备维修计划；负责维保人
员、机房人员形象、服务意识、服务质量的相关培训工作。

	
	
	净化空调维护
	2
	负责具体维护保养工作：依据手术室规范要求，每周定期对手术室等净化区域内的净化机组维护保养，初中效过滤器及手术室内回排风过滤网清洗、消毒；每季度对全院手术室等重点区域内的环境参数进行整体自检及调试（如压差、温湿度、噪声、尘埃粒子等数据），确保满足规范要求。

	
	
	综合应急小组
	2
	负责日常应急抢修等综合维修工作，对院内各项报修工作进行维修（包括空调、 电气、通风系统），没有维修时，进行全院重点科室及区域进行针对性的预防性维修及维护工作。

	3
	巡检班
	巡检班长
	1
	协助项目经理工作，负责编制巡检工作计划；组织、监督、落实巡检员日常工作，做好巡检人员形象、服务质量培训工作；巡检人员技能考核工作；与科室建立良好的沟通合作关系，处理巡检工作难题；维保、机房人员的考勤工作；维护保养记录、设备档案归档；定期维护工作汇总，协助维保主管完成维保工作抽查。

	
	
	巡检员
	1
	检查空调系统运转情况，风系统及风机盘管各风口风量、出风温度、噪声、温控器运行情况，水系统是否漏水；冬季定期进行温度测量防止管道冻坏；与各需要维保的科室负责人及时沟通，保证维保工作的正常进行；每天对负责区域进行巡视发现的问题立即反映给对应的维保班组及巡检班长，使其故障及时得到处理；定期对空调温控器检修、除尘；辅助维保人员工作、配合维修。

	4
	机房值守
	机房
	1
	负责机房内的设备操作，及时记录供热供冷技术数据、设备运行情况及机房卫生清理；对机房内设备巡视检查，发现问题立即上报，并配合完成维修工作；如遇突发事件及时上报，配合维修。

	
	合计
	
	11
	



★四、服务响应时间及服务方式要求
每日对运行维护服务范围的各设备进行 1 次或以上的巡视检查工作，做好巡检记录，及时发现并消除各设备故障隐患。 中标人需明确服务电话和联系人，提供“7×24 ”保障服务，确保设备正常运行。当出现现场维保人员不能解决的设备故障时，应提供足够的专业人员及技术支持，尽快解决问题，直至设备系统恢复正常运行。驻场服务人员应相对保持稳定， 日常工作时间为每天 8：00至17：00点，夜班工作时间为 17:00 至次 日 8:00。一般故障须在30 分钟内响应，维修人员 1 小时内到达现场处置；重点科室、核心区域（如：ICU、手术室、血透等关键区域）突发故障须在20 分钟内响应，40 分钟内到达现场开展抢修。非设备本身结构性损坏的一般故障，应在 4 小时内修复完毕；若需更换大型配件或存在复杂故障无法按时修复的，须及时向招标人书面说明情况，明确修复时限，并采取临时保障措施，保障相关区域基本使用需求。节假日及重大活动期间，须安排足够的专业技术人员在岗值班，提前做好全系统设备隐患排查，随时处置突发状况，保障空调系统稳定运行。 日常维保作业须提前与使用科室对接预约，避开正常诊疗及工作时间，作业过程做好区域防护，避免对院区正常工作秩序造成影响，作业完成后及时清理现场，恢复区域环境整洁。
★五、考核标准
服务期限以年为单位，每年服务期满后，经考核合格后续签下一年服务合同；如考核不合格。要求中标人按照本项目招标、 中标要求及本合同考核要求进行整改，直至达到并满足招标人要求。 中标人整改完毕且经过招标人验收合格后，双方再行续签下一年度周期合同，明确考勤人员由招标人直接管理部门直接考核中标人。
季度验收是年度验收的基础与核心数据来源，本项目以季度空调维保验收为过程管控抓手，全年四次季度考核得分按权重综合折算，直接纳入年度维保验收总成绩；确保维保考核公平、全面、可追溯，保障医院净化空调全年稳定、安全、达标运行。


	空调维保季度验收

	维保人员形象
（10分）
	是否做到积极配合，随叫随到（4分）
	是：□4分
否：□0分

	
	是否穿着干净、整洁、统一的工装、佩戴工作牌等（3分）
	是：□3分
否：□0分

	
	是否讲脏话、随地吐痰等不文明现象（3分）
	是：□0分
否：□3分

	现场服务水平
（30分）
	
维保计划执行率100%，无漏项维保（5分）
	无漏项维保：     □ 5分
1-3处漏项维保：  □3分
3-5处漏项维保：  □ 1分
5处以上漏项维保：□0分

	
	
按要求进行定期调整和检查空调主机 ，延误情况（10分）
	0次： □ 10分
1次： □8分
2次： □6分
3次： □4分
4次： □2分
5次及以上： □0分

	
	
维保工作按维保标准实施 ，达标率情况（8分）
	96%-100%： □8分
90%-95%：  □ 5分
90%以下：  □0分

	
	
文明施工、诚信管理（7分）
	0次： □7分
1次： □ 5分
2次： □2分
3次及以上： □0分

	维护保养
(25分）
	维保计划详实合理并按时进行维保（3分）
	是： □3分
否： □0分

	
	
操作安全规范，设备维护保养运行测试异常次数（15分）
	操作规范，设备正常运行无异常： □ 15分
操作规范，设备运行测试1-2次异常： □ 12分
操作规范，设备运行测试3-5次异常： □8分
操作不符合要求或设备运行测试6次及以上异常：□0分

	
	
维修保养违规次数（7分）
	0次： □7分
1次： □ 5分
2次： □2分
2次及以上： □0分

	故障报修
（26分）
	故障报修及时响应（10分）
一般故障30分钟内响应，2小时内解决；复杂故障或涉及更换重要配件的，第一时间报告需方，共同确认恢复时间 ，供方按确认结果执行。
	0次： □ 10分
1次： □8分
2次： □ 5分
4次： □ 1分
5次及以上： □0分

	
	
故障处理到达现场迟到次数（1小时以上） （10分）
	0次： □ 10分
1次： □7分
2次： □4分
3次及以上： □0分

	
	空调设备设施维修、维保、大、小修时，应备足成品保护材料和措施 ，做好成品保护（3分）
	是： □3分
否： □0分

	
	故障延期根据配件到场情况（3分）
	0次： □3分
1次： □2分
2次： □ 1分
3次及以上： □0分

	客户投诉
（9分）
	空调故障处理不彻底造成客户投诉（9分）
不可抗力或供方经努力但无法掌控的情况除外，后者需报备需方并取得确认。
	0次： □9分
1次： □ 5分
2次及以上： □0分

	评估时段
	年   月   日    ——       年    月    日

	总得分
	

	
标准说明：
	考评标准：  
优得分在90-100；
合格得分在80-89；
继续试用得分在70-79；
不及格得分在70以下 ， 同时责令供方限期整改直至通过需方审核。

	综合评估意见及问题阐述
	综合意见：

	维保单位确认
	签名：
	年
	月
	日

	后勤部确认
	签名：
	年
	月
	日





	空调维保年度考核验收

	项目名称：
	考评时间：   年  月  日—     年  月  日

	序号
	项目
	得分
	备注

	1
	第一季度（25分）
	
	

	2
	第二季度（25分）
	
	

	3
	第三季度（25分）
	
	

	4
	第四季度（25分）
	
	

	5
	年底综合平均分
	
	

	
总体评价
	满分 100 分□       90-100 为优□     80-89 为合格□     
70-79 为备选供应商可继续试用□     少于70 为不合格□

	
结论
	□合同到期 ，建议续签合同。      □合同到期 ，不建议续签合同。

	
	评价：

	评价
	后勤部门签字/日期






★六、运行维护消耗品及零部件取费标准
★1、运行维护期间例行维护保养所需易耗品、临时故障所产生零部件等检查更换所产生的费用，单项材料价格在1000元及以下的由中标人负责，净化空调的初效、中效、亚高效、高效过滤器，由中标人负责。中标人日常工作中发现的故障问题涉及配件价格超出1000元的，中标人须第一时间向招标人报告，并提供处置方案，由招标人决定下一步处置。涉及超出1000元以上配件的采购，由招标人承担。 
★2、中标人须按照招标文件附件《空调维保消耗品报价清单》所列全部品名逐项报价，并在表中明确填写每项耗材的规格型号、质保期、含税单价，缺一不可。
★3、服务期内，招标人不保证必须向中标人采购 1000 元以上任何清单内耗材；如需采购，由双方按届时市场价格、质量及供货周期另行协商或比价确定， 中标人不得以投标报价单方锁定价格或强制供货。
★4、以下配件清单（单价 1000 元以上）为常用或标准化配件。在实际维护中，如出现不在本配件清单中且单价1000元以上的配件损坏时，经需方确认后， 比照本配件清单的管理采购方式操作。
★5、本清单报价仅作为评标符合性审查及价格参考使用，不属于本项目维保服务合同的组成部分，对双方无合同约束力。


附件：1、单价 1000 元及以下材料及配件清单

	净化空调、通风系统配件

	序号
	分项名称
	规格型号
	单位
	★单价（元）
	备注

	1
	抽拉式过滤器
	400*250
	个
	
	喷塑铝框

	2
	抽拉式过滤器
	250*200
	个
	
	喷塑铝框

	3
	转动皮带
	SPB1690
	条
	
	喷塑铝框

	4
	转动皮带
	spb1690lw\5v670
	条
	
	

	5
	转动皮带
	B63
	条
	
	

	6
	转动皮带
	B46
	条
	
	

	7
	转动皮带
	A50
	条
	
	

	8
	转动皮带
	B42
	条
	
	

	9
	转动皮带
	A52
	条
	
	

	10
	转动皮带
	A65
	条
	
	

	11
	转动皮带
	SPC2240LW
	条
	
	

	12
	转动皮带
	三星spc2425LW
	条
	
	

	13
	转动皮带
	三星B-65
	条
	
	

	14
	转动皮带
	三星B-48
	条
	
	

	15
	转动皮带
	三星A-41
	条
	
	

	16
	转动皮带
	三星B-66
	条
	
	

	17
	转动皮带
	三星A-66
	条
	
	

	18
	转动皮带
	三星A-42
	条
	
	

	19
	转动皮带
	三星B-73
	条
	
	

	20
	转动皮带
	三星B-107
	条
	
	

	21
	手动对开多叶调节阀
	200*200
	个
	
	钢制

	22
	手动对开多叶调节阀
	320*200
	个
	
	钢制

	23
	手动对开多叶调节阀
	400*250
	个
	
	钢制

	24
	手动对开多叶调节阀
	400*400
	个
	
	钢制

	25
	电动风阀阀体
	Φ110
	个
	
	PP材质

	26
	电动风阀阀体
	Φ160
	个
	
	PP材质

	27
	电动风阀阀体
	Φ250
	个
	
	钢制

	28
	电动风阀阀体
	200*200
	个
	
	钢制

	29
	电动风阀阀体
	320*200
	个
	
	钢制

	30
	电动风阀阀体
	400*200
	个
	
	钢制

	31
	电动风阀阀体
	450*200
	个
	
	钢制

	32
	电动风阀阀体
	400*400
	个
	
	钢制

	33
	电动风阀阀体
	500*250
	个
	
	钢制

	34
	电动风阀阀体
	550*300
	个
	
	钢制

	35
	电动风阀阀体
	600*280
	个
	
	钢制

	36
	电动风阀阀体
	600*300
	个
	
	钢制

	37
	电动风阀阀体
	630*250
	个
	
	钢制

	38
	电动风阀阀体
	650*300
	个
	
	钢制

	39
	电动风阀阀体
	700*300
	个
	
	钢制

	40
	防雨百叶
	Φ250
	个
	
	喷塑铝合金

	41
	防雨百叶
	250*250
	个
	
	喷塑铝合金

	42
	防雨百叶
	320*200
	个
	
	喷塑铝合金

	43
	防雨百叶
	400*400
	个
	
	喷塑铝合金

	44
	防雨百叶
	500*400
	个
	
	喷塑铝合金

	45
	防雨百叶
	550*300
	个
	
	喷塑铝合金

	46
	底排风百叶
	320*200
	个
	
	喷塑铝合金

	47
	底回风百叶
	320*200
	个
	
	喷塑铝合金

	48
	顶排风百叶
	400*400
	个
	
	喷塑铝合金

	49
	顶排风百叶
	600*600
	个
	
	喷塑铝合金

	50
	竖条式可开启式回风百叶
	320*320
	个
	
	喷塑铝合金

	51
	可开启式排风百叶
	320*200
	个
	
	喷塑铝合金

	52
	新风百叶
	1000*1000
	个
	
	喷塑铝合金

	53
	新风百叶
	320*200
	个
	
	喷塑铝合金

	54
	新风百叶
	600*600
	个
	
	喷塑铝合金

	55
	新风百叶
	800*800
	个
	
	喷塑铝合金

	56
	新风百叶
	900*900
	个
	
	喷塑铝合金

	57
	回风百叶
	600*600
	个
	
	喷塑铝合金

	58
	风管止回阀
	320*200
	个
	
	钢制

	59
	风管止回阀
	450*250
	个
	
	钢制

	60
	风量调节阀
	200*120
	个
	
	喷塑铝合金

	61
	风量调节阀
	200*200
	个
	
	PP材质

	62
	风量调节阀
	200*200
	个
	
	喷塑铝合金

	63
	风量调节阀
	300*200
	个
	
	喷塑铝合金

	64
	风量调节阀
	320*200
	个
	
	喷塑铝合金

	65
	风量调节阀
	400*200
	个
	
	喷塑铝合金

	66
	风量调节阀
	500*250
	个
	
	喷塑铝合金

	67
	风量调节阀
	650*300
	个
	
	喷塑铝合金

	68
	风量调节阀
	750*300
	个
	
	喷塑铝合金

	69
	截止阀
	DN70
	个
	
	钢制

	70
	截止阀
	DN40
	个
	
	钢制

	71
	两通电动阀
	DN20
	个
	
	钢制

	72
	Y型过滤器
	DN20
	个
	
	钢制

	73
	闸阀
	DN32
	个
	
	

	74
	闸阀
	DN40
	个
	
	

	75
	闸阀
	DN50
	个
	
	

	76
	软连接（橡胶）
	DN50
	个
	
	

	77
	软连接（橡胶）
	DN40
	个
	
	

	78
	Y型过滤器
	DN50
	个
	
	

	79
	Y型过滤器
	DN40
	个
	
	

	80
	手柄对夹蝶阀
	DN50
	个
	
	

	81
	手柄对夹蝶阀
	DN65
	个
	
	

	82
	压力表
	0-1.6MPA
	块
	
	

	83
	温度计
	0-50℃
	块
	
	

	84
	橡塑管
	B1级，30厚
	立方米
	
	

	85
	橡塑管
	B1级，25厚
	立方米
	
	

	86
	橡塑管板
	25厚
	立方米
	
	

	87
	保温胶水
	10Kg
	桶
	
	

	88
	松香水
	10Kg
	桶
	
	

	89
	高温润滑脂
	Polyrex EM2
	kg
	
	

	90
	自喷漆
	白/蓝/黑
235g/瓶
	瓶
	
	

	91
	调和漆
	蓝  10kg/桶
	桶
	
	

	92
	调和漆
	灰  10kg/桶
	桶
	
	

	93
	防锈漆
	10kg
	桶
	
	

	94
	胶板
	3mm
	捆
	
	

	95
	双头螺栓
	16*130
	套
	
	

	96
	双头螺栓
	20*160
	套
	
	

	97
	双头螺栓
	22*180
	套
	
	

	98
	双头螺栓
	22*200
	套
	
	

	99
	双头螺栓
	27*240
	套
	
	

	100
	双头螺栓
	30*310
	套
	
	

	101
	六角螺栓
	16*65
	套
	
	

	102
	六角螺栓
	20*80
	套
	
	

	103
	排风管道
	
	m²
	
	PP材质

	104
	活性炭吸附箱初效过滤器
	
	个
	
	

	105
	手动对开多叶调节阀
	1000*250
	个
	
	钢制

	106
	手动对开多叶调节阀
	1000*300
	个
	
	钢制

	107
	手动对开多叶调节阀
	1000*320
	个
	
	钢制

	108
	手动对开多叶调节阀
	1000*400
	个
	
	钢制

	109
	手动对开多叶调节阀
	630*320
	个
	
	钢制

	110
	手动对开多叶调节阀
	630*400
	个
	
	钢制

	111
	电动风阀阀体
	800*300
	个
	
	钢制

	112
	电动风阀阀体
	850*350
	个
	
	钢制

	113
	电动风阀阀体
	850*400
	个
	
	钢制

	114
	防火阀
	160*160
	个
	
	钢制

	115
	防火阀
	250*200
	个
	
	钢制

	116
	空调皮带轮锥套
	SPB170-02-2012-Φ42/SPB180-02-2517-Φ35
	个
	
	组合式空调机组

	117
	防雨百叶
	630*250
	个
	
	喷塑铝合金

	118
	防雨百叶
	700*300
	个
	
	喷塑铝合金

	119
	防雨百叶
	800*250
	个
	
	喷塑铝合金

	120
	可开启式顶排风百叶
	300*300
	个
	
	喷塑铝合金

	121
	风管止回阀
	550*300
	个
	
	钢制

	122
	风管止回阀
	630*320
	个
	
	钢制

	123
	风管止回阀
	630*400
	个
	
	钢制

	124
	活性炭吸附箱滤芯
	
	个
	
	

	125
	可调百叶风口
	800*400
	个
	
	喷塑铝合金

	126
	消声器
	200*200
	个
	
	钢制

	127
	可调百叶风口
	700*400
	个
	
	喷塑铝合金

	128
	防雨百叶
	800*300
	个
	
	喷塑铝合金

	129
	防雨百叶
	800*500
	个
	
	喷塑铝合金

	130
	防雨百叶
	900*400
	个
	
	喷塑铝合金

	131
	防雨百叶
	1000*350
	个
	
	喷塑铝合金

	132
	竖条式可开启式回风百叶
	600*300
	个
	
	喷塑铝合金

	133
	风管止回阀
	1000*300
	个
	
	钢制

	134
	风管止回阀
	1000*350
	个
	
	钢制

	135
	风管止回阀
	1000*400
	个
	
	钢制

	136
	风管止回阀
	700*300
	个
	
	钢制

	137
	风管止回阀
	800*250
	个
	
	钢制

	138
	风管止回阀
	800*300
	个
	
	钢制

	139
	风管止回阀
	850*400
	个
	
	钢制

	净化空调照明及电气配件

	1
	紫外线杀菌灯
	30W
	套
	
	

	2
	LED平板灯
	600*600/32W
	套
	
	

	3
	防水插座
	86型
	个
	
	

	4
	五孔插座
	86型
	个
	
	

	5
	单联单控开关
	220V/10A
	个
	
	

	6
	单联双控开关
	220V/10A
	个
	
	

	7
	双联单控开关
	220V/10A
	个
	
	

	8
	线控器
	
	个
	
	

	9
	微型断路器
	IC65NC10A/2P
	个
	
	

	10
	微型断路器
	IC65NC16A/1P+N
	个
	
	

	11
	微型断路器
	IC65NC16A/2P
	个
	
	

	12
	微型断路器
	IC65NC20A/2P
	个
	
	

	13
	微型断路器
	IC65NC20A/2P/0.03
	个
	
	带漏电保护

	14
	微型断路器
	IC65NC25A/2P
	个
	
	

	15
	微型断路器
	IC65NC32A/2P
	个
	
	

	16
	微型断路器
	IC65N C32A 2P
	个
	
	带漏电保护

	17
	微型断路器
	IC65NC32A/3P
	个
	
	

	18
	微型断路器
	IC65NC32A/4P
	个
	
	

	19
	微型断路器
	IC65NC40A/2P/0.03
	个
	
	带漏电保护

	20
	微型断路器
	IC65NC40A/3P
	个
	
	

	21
	微型断路器
	IC65NC40A/4P
	个
	
	

	22
	微型断路器
	IC65NC50A/2P/0.03
	个
	
	带漏电保护

	23
	微型断路器
	IC65NC50A/3P
	个
	
	

	24
	微型断路器
	IC65NC50A/4P
	个
	
	

	25
	微型断路器
	IC65NC63A/3P
	个
	
	

	26
	微型断路器
	IC65NC63A/4P
	个
	
	

	27
	LED净化面板灯
	1200*250/40W
	套
	
	

	28
	LED净化面板灯
	600*250/18W
	套
	
	

	29
	塑壳断路器
	CVS100ETM75D/3P3D
	个
	
	

	30
	塑壳断路器
	CVS100ETM80D/3P3D
	个
	
	

	32
	塑壳断路器
	CVS100 TM100D 3P3D
	个
	
	

	33
	柜体温度传感器
	测量精度：1%，电源：24VDC输出：4-20mA
	个
	
	

	34
	电线
	BV1.5
	米
	
	

	35
	电线
	BV2.5
	米
	
	

	36
	电线
	BV4
	米
	
	

	37
	电线
	BV6
	米
	
	

	38
	电线
	BV10
	米
	
	

	39
	电线
	BV16
	米
	
	

	40
	线槽
	25*15
	米
	
	

	41
	线槽
	50*15
	米
	
	

	42
	接线端子
	OT6-8/OT10-8/OT16-8
	个
	
	

	43
	继电器
	13A
	个
	
	

	44
	继电器
	18A
	个
	
	

	45
	继电器
	32A
	个
	
	

	46
	时间继电器
	50HZ-AC20
	个
	
	

	47
	熔断器
	4A
	个
	
	

	48
	熔断器
	5A
	个
	
	

	49
	熔断器
	6A
	个
	
	

	50
	空气开关
	1P C10
	个
	
	

	51
	空气开关
	2P C20
	个
	
	

	52
	空气开关
	2P C16
	个
	
	

	53
	空气开关
	3P C20
	个
	
	

	54
	空气开关
	3P C25
	个
	
	

	55
	空气开关
	3P C32
	个
	
	

	56
	空气开关
	3P C40
	个
	
	

	57
	空气开关
	3P C63
	个
	
	

	58
	空气开关
	3P D10
	个
	
	

	59
	空气开关
	3P D16
	个
	
	

	60
	空气开关
	3P D20
	个
	
	

	61
	空气开关
	3P D25
	个
	
	

	62
	空气开关
	3P D40
	个
	
	

	63
	空气开关
	3P D50
	个
	
	

	64
	空气开关
	3P D63
	个
	
	

	65
	空气开关
	DZ47-60（3P D10）
	个
	
	

	66
	空气开关
	DZ47-60（3P D5）
	个
	
	

	67
	空气开关
	NM1-63S/3300（3P 16A）
	个
	
	

	68
	空气开关
	NM1-63S/3300（3P 20A）
	个
	
	

	69
	空气开关
	NM1-63S/3300（3P 40A）
	个
	
	

	70
	交流接触器
	LC1 N40 220V
	个
	
	

	71
	交流接触器
	LC1 N80 220V
	个
	
	

	72
	交流接触器
	LC1 N0910 220V
	个
	
	

	73
	交流接触器
	LC1 N1210 220V
	个
	
	

	74
	交流接触器
	LC1 N1810 220V
	个
	
	

	75
	交流接触器
	LC1 N2510 220V
	个
	
	

	76
	交流接触器
	LC1 N3210 220V
	个
	
	

	77
	交流接触器
	LC1 E0910 220V
	个
	
	

	78
	交流接触器
	LC1 E1210 220V
	个
	
	

	79
	交流接触器
	LC1 E2510 220V
	个
	
	

	80
	交流接触器
	LC1 CJX2910 220V
	个
	
	

	81
	交流接触器
	NXC0911 220V
	个
	
	

	82
	交流接触器
	ABB CA5-10 220V
	个
	
	

	83
	交流接触器
	CJX1-22 5.5kW
	个
	
	

	84
	交流接触器
	CJX1-22 6.1kW
	个
	
	

	85
	交流接触器
	CJX1-110（3P/37kW）
	个
	
	

	86
	热继电器
	LRN08（2.5-4）
	个
	
	

	87
	热继电器
	LRN21（12-18）
	个
	
	

	88
	热继电器
	JRS2-25（12.5-20A）
	个
	
	

	89
	热继电器
	JRS2-25（10-16A）
	个
	
	

	90
	热继电器
	JRS2-25（16-25A）
	个
	
	

	91
	热继电器
	LRN12N（7.5-13A）
	个
	
	

	92
	热继电器
	LRN16N（9-13A）
	个
	
	

	93
	热继电器
	LRE07（1.6A-2.5A）
	个
	
	

	94
	热继电器
	LRE21（12A-18A）
	个
	
	

	95
	热继电器
	LRE22（15A-24A）
	个
	
	

	96
	热继电器
	LRN14（7A-10A）
	个
	
	

	97
	热继电器
	LRN05（0.53A-1A）
	个
	
	

	98
	热继电器
	LRN32（23A-32A）
	个
	
	

	99
	热继电器
	LRN35N（30A-40A）
	个
	
	

	100
	热继电器
	ABB （TA25）（13A-19A）
	个
	
	

	101
	热继电器
	LRN05N（0.63-1A）
	个
	
	

	102
	变压器
	BK-50VA（24V）
	个
	
	

	103
	多功能电力仪表
	EGN-880ED-9S3
	个
	
	

	104
	消防排烟风阀执行器
	SFD/SFVD/SFWD手动
	套
	
	

	105
	包塑软管
	4分
	米
	
	

	106
	包塑软管
	6分
	米
	
	

	107
	包塑软管
	1寸
	米
	
	

	108
	温控开关
	液晶
	个
	
	

	109
	时控开关
	220V
	个
	
	

	110
	镀锌板
	0.5*1.25m*2.5m
	平
	
	

	111
	镀锌钢管
	DN15
	米
	
	

	112
	镀锌钢管
	DN20
	米
	
	

	113
	镀锌钢管
	DN25
	米
	
	

	114
	镀锌钢管
	DN32
	米
	
	

	115
	镀锌钢管
	DN40
	米
	
	

	116
	无缝钢管
	DN50
	米
	
	

	117
	镀锌弯头
	DN15
	个
	
	

	118
	镀锌弯头
	DN20
	个
	
	

	119
	镀锌弯头
	DN25
	个
	
	

	120
	镀锌弯头
	DN32
	个
	
	

	121
	镀锌短接
	DN15
	个
	
	

	122
	镀锌短接
	DN20
	个
	
	

	123
	镀锌短接
	DN25
	个
	
	

	124
	镀锌短接
	DN40
	个
	
	

	125
	镀锌短接
	DN50
	个
	
	

	126
	镀锌管箍
	DN15
	个
	
	

	127
	镀锌管箍
	DN20
	个
	
	

	128
	镀锌三通
	DN20
	个
	
	

	129
	镀锌变径
	DN50x40
	个
	
	

	130
	角钢
	30*3*6m
	kg
	
	

	131
	角钢
	40*3*6m
	kg
	
	

	132
	槽钢
	80*4*6m
	kg
	
	

	133
	PVC直接
	50
	个
	
	

	134
	PVC弯头
	40
	个
	
	

	135
	PVC弯头
	32
	个
	
	

	136
	PVC管箍
	40
	个
	
	

	137
	PVC管箍
	32
	个
	
	

	138
	PVC管
	40
	米
	
	

	139
	PVC管
	32
	米
	
	

	140
	PVC三通
	40
	个
	
	

	141
	PVC管
	25
	米
	
	

	142
	PVC弯头
	25
	个
	
	

	143
	白钢管卡
	Ф32
	个
	
	

	144
	白钢管卡
	Ф50
	个
	
	

	145
	PVC管
	Ф32
	米
	
	

	146
	PVC管
	Ф25
	米
	
	

	147
	PVC管
	Ф20
	米
	
	

	148
	塑壳断路器
	CVS100ETM80D/4P3D
	个
	
	

	149
	塑壳断路器
	CVS100ETM100D/4P3D
	个
	
	

	150
	塑壳断路器
	CVS160FTM125D/3P3D
	个
	
	

	151
	塑壳断路器
	CVS160FTM160D/3P3D
	个
	
	

	152
	24VDC开关电源
	输入：220VAC输出：24VDC防水:IP65
	个
	
	

	153
	开关量风阀执行器
	电源：24VDC
	个
	
	3线制2位控制

	自动控制系统配件

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	★单价（元）
	备注

	1
	压差开关
	200-1000Pa/24VDC
	台
	
	

	2
	压差开关
	20-300Pa/24VDC
	支
	
	

	3
	紧急解锁控制器
	
	个
	
	

	4
	照明采集控制器
	
	个
	
	

	5
	过热开关
	电源：24VDC量程0-50°C
	个
	
	开关量输出

	6
	防冻保护开关
	电源：24VDC
	个
	
	开关量
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附件：2、单价 1000 元以上材料及配件清单
	净化空调、通风系统配件

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	★单价（元）
	备注

	1
	电机
	15KW-2
	个
	
	排风机组

	2
	电机
	4KW-4
	个
	
	排风机组

	3
	离心风机
	SYQ400K
	个
	
	组合式空调机组

	4
	三相异步电机
	1LE0001-IDA23-3AA4-2-1，IkW （带独立风扇）
	个
	
	组合式空调机组

	5
	表冷盘管
	BLQ-3/8”x6x50xl000x2.3xDN65-P1
	个
	
	组合式空调机组

	6
	静压箱
	1000*700*600
	个
	
	镀锌钢板

	7
	静压箱
	1200*500*1000
	个
	
	镀锌钢板

	8
	防火阀
	1000*300
	个
	
	钢制

	9
	防火阀
	1000*320
	个
	
	钢制

	10
	防火阀
	1000*350
	个
	
	钢制

	11
	防火阀
	1000*400
	个
	
	钢制

	12
	消声器
	200*250
	个
	
	钢制

	13
	消声器
	320*200
	个
	
	钢制

	14
	消声器
	500*250
	个
	
	钢制

	15
	消声器
	550*300
	个
	
	钢制

	16
	消声器
	630*320
	个
	
	钢制

	17
	消声器
	630*400
	个
	
	钢制

	18
	消声器
	680*320
	个
	
	钢制

	19
	消声器
	700*300
	个
	
	钢制

	20
	消声器
	750*350
	个
	
	钢制

	21
	消声器
	800*250
	个
	
	钢制

	22
	消声器
	800*350
	个
	
	钢制

	23
	消声器
	850*400
	个
	
	钢制

	24
	消声器
	1000*250
	个
	
	钢制

	25
	消声器
	1000*320
	个
	
	钢制

	26
	消声器
	1000*350
	个
	
	钢制

	27
	消声器
	1000*400
	个
	
	钢制

	28
	平衡阀
	DN70
	个
	
	钢制

	29
	定风量阀
	Φ80/100mch
	个
	
	钢制

	30
	定风量阀
	Φ100/150mch
	个
	
	钢制

	31
	定风量阀
	Φl00/200mch
	个
	
	钢制

	32
	定风量阀
	160X160/385mch
	个
	
	钢制

	33
	定风量阀
	Φ140/300mch
	个
	
	钢制

	34
	定风量阀
	200X200/600mch
	个
	
	钢制

	35
	定风量阀
	200X200/700mch
	个
	
	钢制

	36
	风管保温
	
	m³
	
	橡塑保温板

	照明及电气配件

	1
	塑壳断路器
	CVS160FTM125D/4P3D
	个
	
	

	2
	塑壳断路器
	CVS160N 160A/4P
	个
	
	

	3
	塑壳断路器
	CVS250F200A/3P3D
	个
	
	

	4
	塑壳断路器
	CVS250N 200A/4P
	个
	
	

	5
	塑壳断路器
	CVS400F 400A/3P3D
	个
	
	

	6
	塑壳断路器
	CVS630F TM600D 3P3D
	个
	
	

	7
	塑壳断路器
	CVS630F TM600D 4P3D
	个
	
	

	8
	双电源
	WATSNA-63A/4P
	个
	
	

	自控控制系统配件

	1
	通风柜控制面板
	24VD /2.8”
	个
	
	彩色液晶显示

	2
	面风速控制器
	485 通讯接口/24VDC
	个
	
	

	3
	通风柜变风量碟阀
	Φ315mm,
	个
	
	PP材质

	4
	风阀快速执行器
	全程时间2.5S
	个
	
	

	5
	变风量阀快速执行器
	模拟量控制全程时间2.5S 电源：24VDC
	个
	
	

	6
	流量传感器
	量程：100-2000M3/h 精 度 ±1%FS 电源：24VDC
	个
	
	

	7
	视窗位移传感器
	量程：1100mm 精度：±lmm 电源：24VDC 电压型：0-10V
	个
	
	包塑不锈钢拉索 自动校准

	8
	区域存在传感器
	电源：24VDC
	个
	
	

	9
	触控屏
	24VDC/10"
	个
	
	支持485通讯

	10
	可编程控制器
	S7-200
	个
	
	含输入、输岀、通信等扩展模块

	11
	流量传感器
	量程：200-10000m3/h，输出：4-20mA 电源：24VDC
	个
	
	

	12
	风机变频器
	380V/2.2KW
	台
	
	

	13
	风机变频器
	380V/3KW
	台
	
	

	14
	风机变频器
	380V/5.5KW
	台
	
	

	15
	风机变频器
	380V/7.5KW
	台
	
	

	16
	风机变频器
	380V/11KW
	台
	
	

	17
	风机变频器
	380V/15KW
	台
	
	

	18
	风机变频器
	380V/18.5KW
	台
	
	

	19
	管道静压传感器
	量程：0-500Pa, 输出：4-20mA 电源：24VDC
	个
	
	

	20
	温湿度传感器
	温度：-35〜+35C 湿度：0-100%RH 输出：4-20mA 电源：24VDC
	个
	
	

	21
	温湿度传感器
	温度：0〜+50C湿度：0-100%RH输出：4-20mA电源：24VDC
	个
	
	

	22
	温度传感器
	量程：-50〜+50C 输出：4-20mA 电源：24VDC
	个
	
	

	23
	电动三通 水阀及执行器
	电源：24VDC 输出：4-20mA
	台
	
	含执行器

	24
	压力传感器
	量程：0~50Pa，输出：4-20ma 电源：24VDC
	支
	
	

	26
	不间断电源(UPS)
	1KVA/800W
	台
	
	

	27
	串口服务器
	电源：220VAC
	台
	
	

	28
	网络交换机
	工业以太网，ISO及TCP/IP协议 电源：220VAC
	台
	
	










★附件：3、设备明细表
具体服务方案由投标方自行设计，通风净化空调运行维护设备明细如下：
（1）净化空调设备明细表

	序号
	服务区域
	分项名称
	单位
	数量

	1
	三楼检验科
	净化空调系统
	套
	4

	2
	
	空调排风系统
	套
	10

	3
	
	空调电气照明系统
	套
	1

	4
	
	净化空调自控系统
	套
	5

	5
	四楼病理科
	净化空调系统
	套
	3

	6
	
	空调排风系统
	套
	5

	7
	
	空调电气照明系统
	套
	1

	8
	
	净化空调自控系统
	套
	3

	9
	四楼内窥镜中心
	净化空调系统
	套
	3

	10
	
	空调新风系统
	套
	2

	11
	
	空调排风系统
	套
	5

	12
	
	空调电气照明系统
	套
	1

	13
	
	空调自控系统
	套
	3

	14
	九楼血透中心
	空调排风系统
	套
	5

	15
	
	空调新风系统
	套
	2

	16
	
	空调电气照明系统
	套
	1

	17
	九层配液中心
	通风净化空调系统
	套
	2

	18
	
	空调电气照明系统
	套
	1

	19
	
	空调自控系统
	套
	2

	20
	七楼 CCU 病房
	净化空调系统
	套
	1

	21
	
	空调排风系统
	套
	11

	22
	
	空调电气照明系统
	套
	1

	23
	
	净化空调自控系统
	套
	1

	24
	十一楼 ICU
	净化空调系统
	套
	2

	25
	
	空调排风系统
	套
	3

	26
	
	空调电气照明系统
	套
	1

	27
	
	净化空调自控系统
	套
	2

	28
	第二手术室
	净化空调系统
	项
	1

	29
	
	空调排风系统
	套
	25

	30
	
	空调电气照明系统
	项
	1

	31
	
	空调自动控制系统
	项
	1

	32
	门诊综合楼三层检验科冷库
	制冷系统
	套
	2

	33
	
	自控系统
	套
	2

	34
	6#20 层 ICU
	净化空调系统
	套
	2

	35
	
	空调电气照明系统
	套
	2

	36
	
	空调自控系统
	套
	2

	37
	
	空调排风系统
	套
	3

	38
	7#一层 tomo 室
	净化空调系统
	套
	1

	39
	
	空调排风系统
	套
	1

	40
	
	除湿机
	台
	2

	41
	
	空调自控系统
	套
	1

	42
	
	空调电气照明系统
	套
	1

	43
	第二手术室（拓展区域）
	净化空调系统
	项
	1

	44
	
	空调电气照明系统
	套
	1

	45
	
	空调自控系统
	项
	1

	46
	
	空调排风系统
	套
	5

	47
	日间手术室
	净化空调系统
	套
	2

	48
	
	空调排风系统
	套
	2

	49
	
	空调电气照明系统
	套
	1

	50
	
	空调自控系统
	套
	2

	51
	五层心胸外病区
	净化空调系统
	套
	1

	52
	
	空调排风系统
	套
	1

	53
	
	空调电气照明系统
	套
	1

	54
	
	空调自控系统
	套
	1



























002包：中央空调、分体空调及多联机空调运维服务
★一、项目范围及内容
★1、下列区域范围内的中央空调系统及附属设施的日常运行维护及技术支持服务，具体包括： 门诊医技楼全楼、3#病房全楼，6#楼全楼、8#楼全楼、西院区楼宇；其中包含全院的分体多联机空调运维服务。
★2、上述区域内中央空调系统、分体及多联机系统、空调电气照明系统、 自动控制系统等相关日常运行维护及技术支持服务。
★二、技术标准及维护服务要求
依据 WS 488-2016《医院中央空调系统运行管理》、WS/T 368-2025《医院空气净化管理标准》， 以及国家、地方及行业相关标准、规范要求，完成上述招标范围内的中央空调系统、新风系统、通排风系统、 自动控制系统、空调电气系统、分体及多联机系统等的日常运行维护及技术支持服务工作，确保各设备、系统正常运行。投标人应充分了解运行维护内容，并指派相应人员在医院工作，并对普通维护及紧急事件有相应的预案，制定相应的技术方案。
本项目服务执行标准以现行有效的国家、行业、地方规范及招投文件约定为准。服务期内，若执行标准发生修订、更新或出台新规定， 中标人应按照最新标准执行。
★（一） 中央空调运维要求
★1、包括普通闸阀、不锈钢软连接、 自动排气阀、蝶阀、水过滤器、止回阀、静态平衡阀、浮球阀、 电动调节阀、 电动比例调节阀等阀门的维护及维修工作。
★2、空调水泵检查及维护
电机接线端头螺丝紧固、接地点位、壳体接地测试、检测电机三项相序是否正常；水泵手、 自动切换功能检查，是否满足自动切换功能；轴承以及转动部位按照运行时间要求添加润滑油。
★3、整体水箱维护
清洗水箱内部残存污垢、水箱整体除锈、刷油。
★4、门铰式回风口及过滤网清洗维护
将过滤网逐一拆卸，用清水冲洗、擦拭或晾干，对可触及风管进行擦拭；晾干后逐一安装回原位。
★5、所有送、新、排风口清洗、擦拭维护
将风口逐一拆卸，用清水冲洗、擦拭或晾干，对可触及风管进行擦拭；晾干后逐一安装回原位。
★6、新风阀门机械维护
阀体执行机构动作试验，检查接线端头，阀板能否动作开启；执行机构维护除尘、除锈、注油。
★7、风机盘管维护
全面检查各风机盘管运转情况,检查电机运转是否正常；清洁出风 口；冷凝积水盘内部水垢及杂质清理；疏通冷凝管路内部杂质，避免堵塞。
★8、空气处理机组及新风机组、新排风机组维护
检查保温层有无老化、脱落或破损，如破损及时修复，风机叶轮除尘，更换风机皮带等；机组内外部除尘、擦拭；清洗表冷器翅片，保证换热效果；清洗机组初效过滤器，保证过滤效果，如破损进行更换。
★9、风机盘管温控器维护
检查接线情况，紧固接线柱；检查线路绝缘情况，清扫线路板灰尘，保持外表面清洁。
★10、配电箱检查维护
紧固各电器接线和插接 口，检查各电源线的绝缘情况；清扫各电器控制元件和控制板上的灰尘、污垢，检查熔丝（或空气开关）、接触器、控制板等电器元件是否有损坏，损坏立即更换，排查电路安全隐患，避免出现安全事故；风阀、风机、初中效压差、新风温度、 回风温湿度、室外机开关状态、 电加热、 电极加湿、机组手自动控制状态等检查联动调试。
★11、软化水箱维护
清洗水箱内部残存污垢、水箱整体除锈、刷油。
★12、补水定压机组
电机：检查接线端头、接地点位、壳体接地测试；水泵手、 自动切换功能检查；清洗膨胀罐内部残存污垢。
★13、不锈钢板式换热器
检查防腐层有无老化、脱落；检查密封面、密封垫；检查地脚螺栓、垫铁等有无松动、损坏；清理干净换热机组内、外表面污垢。
★14、冷却塔日常维护维修
检查皮带是否开裂或磨损严重，视情况进行更换，检查皮带转动时松紧状况并进行调整；检查电机风扇转动是否灵活，风叶螺栓紧固，转动是否有振动；塔壁有无阻滞现象，若有则应加注润滑油或更换同型号规格轴承；检查冷却塔布水器布水情况，及时进行调节水量，检查淋水填料水垢情况，进行清洗，检查冷却塔生物黏泥附着情况，进行清理；检查调节各供水阀门供水均衡，检查集水池水垢和黏泥积存情况进行清理，检查集水回水过滤器堵塞情况进行清理。
★（二）多联机和分体空调维护
★1、多联机日常维保项目
★（1）室内机维保（每季度一次）
清洗回风过滤网，清洗蒸发器、 出风 口，检查冷凝水排水畅通，无堵塞、无漏水，检查室内风机、 电机、导风板，检查线控器、通讯、故障代码，检测出风温度、运行噪音。
★（2）室外机维保（每半年一次）
清洗冷凝器翅片，检查风机、 电机、风扇叶片，检查压缩机运行电流、声音、振动，检查系统高低压压力，检查四通阀、电子膨胀阀，检查管路、阀门有无油迹（漏氟迹象），检查电气箱、接线、接触器、 电容。
★（3）系统整体维保
检查冷媒管路保温、 固定、 吊架，检查分歧管、球阀、过滤器，检测系统冷媒量，检测各室内机效果均匀度，清除故障码、查询运行历史，检查集中控制系统。
★（4） 电气系统保养
电气系统全面检测紧固，室外机散热系统深度清洗。
★2、分体空调日常维保项目
★（1） 日常巡检（每季度一次）
检查开机、运行、制冷/制热效果，检查遥控器、显示、风速、摆风功能，检查电源、插头、线路有无发热、异味，检查室内机有无异响、漏水、结冰，检查室外机固定、支架、风机运转，检测进出风温度、压力（简易判断）。
★（2）定期保养（每半年一次）
清洗过滤网，清洗蒸发器、冷凝器，清洗接水盘、排水 口、疏通冷凝水管，检查、紧固电气接线端子，检查风机电机、电容运行状态，室外机散热片除尘、除油污，补充冷媒。
★（3）年度保养
全面电气安全检测，系统压力检测， 内外机深度清洁，整机性能调试（压缩机老化损坏及主板损坏除外）。
★三、运行维护人员配置要求
运行维护期间， 中标人须配置专职技术人员驻现场提供日常运行维护及技术支持服务，专职技术人员应具有良好的职业素养、丰富的工作经验及专业的技术支持能力，人数不少于 19 人，工资、保险、福利等由中标人承担。（投标文件中按“人员配置明细表”中的岗位要求提供人员名单，格式自拟）
中标人应详细列明运行维护服务联系电话和联系人，并确保招标人在工作时间内能获得及时的相关服务。驻现场服务人员应保持稳定，如出现人员更替须向招标人报备。如遇到服务人员无法解决的突发问题，中标人须临时增派足够相关专业工程师，尽快解决问题。
所有驻场人员须统一着装、佩戴工牌，遵守招标人各项管理规定，服从招标人现场管理，做好文明施工、安全生产。


★人员配置明细表

	序号
	部门
	人员配备
	人数
	工作职责

	1
	管理部
	项目经理
	1
	负责组织落实院区全年维保工作计划，并跟进维保计划有效执行落实情况，全面负责项目部生产、经营、质量、安全、文明、财务等一系列管理工作，负责整个项目各种维保方案以及进度计划、月、周工作安排的编制和落实；合理的组织、调度生产要素，实施日常工作中的组织、计划、指挥、协调、控制、鼓励的职责，保证维保工作顺利进行；做好与业主协调、沟通汇报工作。

	
	
	技术工程师
	2
	协助项目经理整体处理维保区域内空调专业技术性工作，编制年度维护保养计划；编制改造施工方案并交底；负责项目部技术人员、维保人员技术培训工作、技能考核；监督维保人员维护工程质量、保证进度；处理日常工作中的各类空调疑难问题，空调专业能力强，会维修、懂施工及突发应急事故处理。

	
	
	内勤
	1
	负责做好各种原始单证的传递、保管、归档工作，做好库房管理，并对库房进行盘点，对所有材料及工具分类汇总，做好出入库登记、货物签收等工作。做好基础数据的统计分析，并做好相应的记录存档，完成院方指派的相关任务。

	2
	维保班
	维保班长
	1
	协助项目经理工作，在项目经理领导下主持项目日常维护保养、维修等管理工作，贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针，组织实施项目目标及管理方案，负责制订维护进度计划，包括年计划、季度计划、月计划等，处理难度较大维修、维护性工作； 日常监督检查维护工作质量；制定月材料、工具使用计划、提料；大型设备维修计划；负责维保人员、机房人员形象、服务意识、服务质量的相关培训工作。

	
	
	中央空调维护
	4
	负责具体维护保养工作：空调末端设备过滤网、表冷器、风机电机、冷凝积水盘清理及清洗； 电气设备检查及维护、维修；过渡季节对风口风阀、水阀进行检修，发现损坏的部件及时进行更换；水箱、水过滤器的清洗；新风系统维护保养、初效过滤器定期清洗与更换维护，排烟系统定期检修及维护。

	
	
	多联机及分体空调维护
	2
	负责全院多联机及分体式空调系统的日常巡检、维护保养、故障维修与应急保障；按计划完成过滤网清洗、冷凝器清洁、冷媒压力检测、管路检漏及排水疏通，处理漏水、异响、制冷/制热异常等故障；做好换季调试与运行参数优化，保障各区域空调稳定运行；完善维保记录与设备台账，定期反馈设备运行状况，配合完成预防性维护工作。

	
	
	综合应急小组
	3
	负责日常应急抢修等综合维修工作，对院内各项报修工作进行维修（包括空调、 电气、通风系统），没有维修时，进行全院重点科室及区域进行针对性的预防性维修及维护工作。

	3
	巡检班
	巡检班长
	1
	协助项目经理工作，负责编制巡检工作计划；组织、监督、落实巡检员日常工作，做好巡检人员形象、服务质量培训工作；巡检人员技能考核工作；与科室建立良好的沟通合作关系，处理巡检工作难题；维保、机房人员的考勤工作；维护保养记录、设备档案归档；定期维护工作汇总，协助维保主管完成维保工作抽查。

	
	
	巡检员
	1
	检查空调系统运转情况，风系统及风机盘管各风口风量、出风温度、噪声、温控器运行情况，水系统是否漏水；冬季定期进行温度测量防止管道冻坏；与各需要维保的科室负责人及时沟通，保证维保工作的正常进行；每天对负责区域进行巡视发现的问题立即反映给对应的维保班组及巡检班长，使其故障及时得到处理；定期对空调温控器检修、除尘；辅助维保人员工作、配合维修。

	4
	机房值守
	机房
	3
	负责机房内的设备操作，及时记录供热供冷技术数据、设备运行情况及机房卫生清理；对机房内设备巡视检查，发现问题立即上报，并配合完成维修工作；如遇突发事件及时上报，配合维修。

	
	合计
	
	19
	



★四、服务响应时间及服务方式要求
每日对运行维护服务范围的各设备进行 1 次或以上的巡视检查工作，做好巡检记录，及时发现并消除各设备故障隐患。 中标人需明确服务电话和联系人，提供“7×24 ”保障服务，确保设备正常运行。当出现现场维保人员不能解决的设备故障时，应提供足够的专业人员及技术支持，尽快解决问题，直至设备系统恢复正常运行。驻场服务人员应相对保持稳定， 日常工作时间为每天 8：00 至 17：00 点，夜班工作时间为 17:00 至次 日 8:00。一般故障须在30 分钟内响应，维修人员 1 小时内到达现场处置；重点科室、核心区域（如： ICU、手术室、血透等关键区域）突发故障须在20 分钟内响应，40 分钟内到达现场开展抢修。非设备本身结构性损坏的一般故障，应在 4 小时内修复完毕；若需更换大型配件或存在复杂故障无法按时修复的，须及时向招标人书面说明情况，明确修复时限，并采取临时保障措施，保障相关区域基本使用需求。节假日及重大活动期间，须安排足够的专业技术人员在岗值班，提前做好全系统设备隐患排查，随时处置突发状况，保障空调系统稳定运行。 日常维保作业须提前与使用科室对接预约，避开正常诊疗及工作时间，作业过程做好区域防护，避免对院区正常工作秩序造成影响，作业完成后及时清理现场，恢复区域环境整洁。
★五、考核标准
服务期限以年为单位，每年服务期满后，经考核合格后续签下一年服务合同；如考核不合格。要求中标人按照本项目招标、 中标要求及本合同考核要求进行整改，直至达到并满足招标人要求。 中标人整改完毕且经过招标人验收合格后，双方再行续签下一年度周期合同，明确考勤人员由招标人直接管理部门直接考核中标人。
季度验收是年度验收的基础与核心数据来源，本项目以季度空调维保验收为过程管控抓手，全年四次季度考核得分按权重综合折算，直接纳入年度维保验收总成绩；确保维保考核公平、全面、可追溯，保障医院中央空调全年稳定、安全、达标运行。

	空调维保季度验收

	维保人	 员形象	 （10分）
	是否做到积极配合 ，随叫随到（4分）
	是： □4分
否： □0分

	
	是否穿着干净、整洁、统一的工装、佩戴工作牌等（3分）
	是： □3分
否： □0分

	
	是否讲脏话、 随地吐痰等不文明现象（3分）
	是： □0分
否： □3分

	现场服	 务水平	 （30分）
	维保计划执行率100% ，无漏项维保
（5分）
	无漏项维保：     □ 5分
1-3处漏项维保：  □3分
3-5处漏项维保：  □ 1分
5处以上漏项维保：□0分

	
	
按要求进行定期调整和检查空调主机 ，延误情况
（10分）
	0次： □ 10分
1次： □8分
2次： □6分
3次： □4分
4次： □2分
5次及以上： □0分

	
	维保工作按维保标准实施 ，达标率情况
（8分）
	96%-100%： □8分
90%-95%：  □ 5分
90%以下：  □0分

	
	文明施工、诚信管理
（7分）
	0次： □7分
1次： □ 5分
2次： □2分
3次及以上： □0分

	维护保养
(25分）
	维保计划详实合理并按时进行维保（3分）
	是： □3分
否： □0分

	
	操作安全规范 ，设备维护保养运行测试异常次数
（15分）
	操作规范 ，设备正常运行无异常： □ 15分
操作规范 ，设备运行测试1-2次异常： □ 12分
操作规范 ，设备运行测试3-5次异常： □8分
操作不符合要求或设备运行测试6次及以上异常□0分

	
	维修保养违规次数
（7分）
	0次： □7分
1次： □ 5分
2次： □2分
2次及以上： □0分

	故障报修
（26分）
	故障报修及时响应（10分）
一般故障30分钟内响应，2小时内解决；复杂故障或涉及更换重要配件的，第一时间报告需方，共同确认恢复时间 ，供方按确认结果执行。
	0次： □ 10分
1次： □8分
2次： □ 5分
4次： □ 1分
5次及以上： □0分

	
	故障处理到达现场迟到次数（1小时以上）
（10分）
	0次： □ 10分
1次： □7分
2次： □4分
3次及以上： □0分

	
	空调设备设施维修、维保、大、小修时，应备足成品保护材料和措施 ，做好成品保护（3分）
	是： □3分
否： □0分

	
	故障延期根据配件到场情况
（3分）
	0次： □3分
1次： □2分
2次： □ 1分
3次及以上： □0分

	客户投诉
（9分）
	空调故障处理不彻底造成客户投诉（9分）
不可抗力或供方经努力但无法掌控的情况除外，后者需报备需方并取得确认。
	0次： □9分
1次： □ 5分
2次及以上： □0分

	评估时段
	年   月   日    ——       年    月    日

	总得分
	

	标准说明：
	考评标准：  优得分在90-100；
合格得分在80-89；
继续试用得分在70-79；
不及格得分在70以下 ， 同时责令供方限期整改直至通过需方审核。

	综合评估意见及问题阐述
	综合意见：

	维保单位确认
	签名：
	年
	月
	日

	后勤部确认
	签名：
	年
	月
	日





	空调维保年度考核验收

	项目名称：
	考评时间：   年   月  日——   年   月   日

	序号
	项目
	得分
	备注

	1
	第一季度（25分）
	
	

	2
	第二季度（25分）
	
	

	3
	第三季度（25分）
	
	

	4
	第四季度（25分）
	
	

	5
	年底综合平均分
	
	

	总体评价
	满分 100 分□       90-100 为优□     80-89 为合格□
70-79 为备选供应商可继续试用□     少于70 为不合格□

	结论
	□合同到期 ，建议续签合同。           □合同到期 ，不建议续签合同。

	
	评价：

	评价
	后勤部门签字/日期



★六、运行维护消耗品及零部件取费标准
★1、运行维护期间例行维护保养所需易耗品、临时故障所产生零部件等检查更换所产生的费用，单项材料价格在1000 元及以下的由中标人负责。中标人日常工作中发现的故障问题涉及配件价格超出1000元的， 中标人须第一时间向招标人报告，并提供处置方案， 由招标人决定下一步处置。涉及超出1000 元以上配件的采购，由招标人承担， 中标人负责免费安装。 由于设备投入使用年限问题导致的核心组件大修、空调主机换油、加氟清洗等需提供原厂验证的配件由招标人负责， 中标人免费更换。多联机及分体空调部分所需的上述材料，单项材料价格在300 元及以下的由中标人负责，高于300 元的由招标人采购并支付（分体空调原设备拆装及移位由中标人免费服务）。
★2、 中标人须按照招标文件附件《空调维保消耗品报价清单》所列全部品名逐项报价，并在表中明确填写每项耗材的规格型号、质保期、含税单价，缺一不可。
★3、服务期内，招标人不保证必须向中标人采购 1000元以上任何清单内耗材；如需采购， 由双方按届时市场价格、质量及供货周期另行协商或比价确定， 中标人不得以投标报价单方锁定价格或强制供货。
★4、 以下配件清单（单价1000元以上）为常用或标准化配件。在实际维护中，如出现不在本配件清单中且单价 1000 元以上的配件损坏时，经需方确认后， 比照本配件清单的管理采购方式操作。
★5、本清单报价仅作为评标符合性审查及价格参考使用，不属于本项目维保服务合同的组成部分，对双方无合同约束力。





















附件：1、单价1000 元及以下材料及配件清单
	空调、通风系统配件

	序号
	分项名称
	规格型号
	单位
	★单价（元）
	备注

	1
	抽拉式过滤器
	400*250
	个
	
	喷塑铝框

	2
	抽拉式过滤器
	250*200
	个
	
	喷塑铝框

	3
	转动皮带
	SPB1690
	条
	
	喷塑铝框

	4
	手动对开多叶调节阀
	200*200
	个
	
	钢制

	5
	手动对开多叶调节阀
	320*200
	个
	
	钢制

	6
	手动对开多叶调节阀
	400*250
	个
	
	钢制

	7
	手动对开多叶调节阀
	400*400
	个
	
	钢制

	8
	电动风阀阀体
	Φ110
	个
	
	PP材质

	9
	电动风阀阀体
	Φ160
	个
	
	PP材质

	10
	电动风阀阀体
	Φ250
	个
	
	钢制

	11
	电动风阀阀体
	200*200
	个
	
	钢制

	12
	电动风阀阀体
	320*200
	个
	
	钢制

	13
	电动风阀阀体
	400*200
	个
	
	钢制

	14
	电动风阀阀体
	450*200
	个
	
	钢制

	15
	电动风阀阀体
	400*400
	个
	
	钢制

	16
	电动风阀阀体
	500*250
	个
	
	钢制

	17
	电动风阀阀体
	550*300
	个
	
	钢制

	18
	电动风阀阀体
	600*280
	个
	
	钢制

	19
	电动风阀阀体
	600*300
	个
	
	钢制

	20
	电动风阀阀体
	630*250
	个
	
	钢制

	21
	电动风阀阀体
	650*300
	个
	
	钢制

	22
	电动风阀阀体
	700*300
	个
	
	钢制

	23
	防雨百叶
	Φ250
	个
	
	喷塑铝合金

	24
	防雨百叶
	250*250
	个
	
	喷塑铝合金

	25
	防雨百叶
	320*200
	个
	
	喷塑铝合金

	26
	防雨百叶
	400*400
	个
	
	喷塑铝合金

	27
	防雨百叶
	500*400
	个
	
	喷塑铝合金

	28
	防雨百叶
	550*300
	个
	
	喷塑铝合金

	29
	底排风百叶
	320*200
	个
	
	喷塑铝合金

	30
	底回风百叶
	320*200
	个
	
	喷塑铝合金

	31
	顶排风百叶
	400*400
	个
	
	喷塑铝合金

	32
	顶排风百叶
	600*600
	个
	
	喷塑铝合金

	33
	竖条式可开启式回风百叶
	320*320
	个
	
	喷塑铝合金

	34
	可开启式排风百叶
	320*200
	个
	
	喷塑铝合金

	35
	新风百叶
	1000*1000
	个
	
	喷塑铝合金

	36
	新风百叶
	320*200
	个
	
	喷塑铝合金

	37
	新风百叶
	600*600
	个
	
	喷塑铝合金

	38
	新风百叶
	800*800
	个
	
	喷塑铝合金

	39
	新风百叶
	900*900
	个
	
	喷塑铝合金

	40
	回风百叶
	600*600
	个
	
	喷塑铝合金

	41
	风管止回阀
	320*200
	个
	
	钢制

	42
	风管止回阀
	450*250
	个
	
	钢制

	43
	风量调节阀
	200*120
	个
	
	喷塑铝合金

	44
	风量调节阀
	200*200
	个
	
	PP材质

	45
	风量调节阀
	200*200
	个
	
	喷塑铝合金

	46
	风量调节阀
	300*200
	个
	
	喷塑铝合金

	47
	风量调节阀
	320*200
	个
	
	喷塑铝合金

	48
	风量调节阀
	400*200
	个
	
	喷塑铝合金

	49
	风量调节阀
	500*250
	个
	
	喷塑铝合金

	50
	风量调节阀
	650*300
	个
	
	喷塑铝合金

	51
	风量调节阀
	750*300
	个
	
	喷塑铝合金

	52
	散流器
	200*200
	个
	
	喷塑铝合金

	53
	散流器
	250*250
	个
	
	喷塑铝合金

	54
	散流器
	300*300
	个
	
	喷塑铝合金

	55
	散流器
	400*400
	个
	
	喷塑铝合金

	56
	散流器
	600*600
	个
	
	喷塑铝合金

	57
	截止阀
	DN70
	个
	
	钢制

	58
	截止阀
	DN40
	个
	
	钢制

	59
	两通电动阀
	DN20
	个
	
	钢制

	60
	Y型过滤器
	DN20
	个
	
	钢制

	61
	排气阀
	DN20
	个
	
	钢制

	62
	球阀
	DN25
	个
	
	钢制

	63
	球阀
	DN15
	个
	
	

	64
	球阀
	DN20
	个
	
	

	65
	浮球阀
	DN40
	个
	
	

	66
	闸阀
	DN20
	个
	
	

	67
	闸阀
	DN25
	个
	
	

	68
	闸阀
	DN32
	个
	
	

	69
	闸阀
	DN40
	个
	
	

	70
	闸阀
	DN50
	个
	
	

	71
	软连接（不锈钢）
	DN50
	个
	
	

	72
	软连接（不锈钢）
	DN40
	个
	
	

	73
	软连接（不锈钢）
	DN32
	个
	
	

	74
	软连接（不锈钢）
	DN20
	个
	
	

	75
	软连接（橡胶）
	DN50
	个
	
	

	76
	软连接（橡胶）
	DN40
	个
	
	

	77
	Y型过滤器
	DN50
	个
	
	

	78
	Y型过滤器
	DN40
	个
	
	

	79
	Y型过滤器
	DN32
	个
	
	

	80
	手柄对夹蝶阀
	DN50
	个
	
	

	81
	手柄对夹蝶阀
	DN65
	个
	
	

	82
	压力表
	0-1.6MPA
	块
	
	

	83
	温度计
	0-50℃
	块
	
	

	84
	橡塑管
	B1级，30厚
	立方米
	
	

	85
	橡塑管
	B1级，25厚
	立方米
	
	

	86
	橡塑管板
	25厚
	立方米
	
	

	87
	保温胶水
	10Kg
	桶
	
	

	88
	松香水
	10Kg
	桶
	
	

	89
	高温润滑脂
	Polyrex EM2
	kg
	
	

	90
	自喷漆
	白/蓝/黑
235g/瓶
	瓶
	
	

	91
	调和漆
	蓝  10kg/桶
	桶
	
	

	92
	调和漆
	灰  10kg/桶
	桶
	
	

	93
	防锈漆
	10kg
	桶
	
	

	94
	胶板
	3mm
	捆
	
	

	95
	双头螺栓
	16*130
	套
	
	

	96
	双头螺栓
	20*160
	套
	
	

	97
	双头螺栓
	22*180
	套
	
	

	98
	双头螺栓
	22*200
	套
	
	

	99
	双头螺栓
	27*240
	套
	
	

	100
	双头螺栓
	30*310
	套
	
	

	101
	六角螺栓
	16*65
	套
	
	

	102
	六角螺栓
	20*80
	套
	
	

	103
	排风管道
	
	m²
	
	PP材质

	104
	手动对开多叶调节阀
	1000*250
	个
	
	钢制

	105
	手动对开多叶调节阀
	1000*300
	个
	
	钢制

	106
	手动对开多叶调节阀
	1000*320
	个
	
	钢制

	107
	手动对开多叶调节阀
	1000*400
	个
	
	钢制

	108
	手动对开多叶调节阀
	630*320
	个
	
	钢制

	109
	手动对开多叶调节阀
	630*400
	个
	
	钢制

	110
	电动风阀阀体
	800*300
	个
	
	钢制

	111
	电动风阀阀体
	850*350
	个
	
	钢制

	112
	电动风阀阀体
	850*400
	个
	
	钢制

	113
	防火阀
	160*160
	个
	
	钢制

	114
	防火阀
	250*200
	个
	
	钢制

	115
	防雨百叶
	630*250
	个
	
	喷塑铝合金

	116
	防雨百叶
	700*300
	个
	
	喷塑铝合金

	117
	防雨百叶
	800*250
	个
	
	喷塑铝合金

	118
	可开启式顶排风百叶
	300*300
	个
	
	喷塑铝合金

	119
	风管止回阀
	550*300
	个
	
	钢制

	120
	风管止回阀
	630*320
	个
	
	钢制

	121
	风管止回阀
	630*400
	个
	
	钢制

	122
	新风交换机过滤器
	
	个
	
	

	123
	可调百叶风口
	800*400
	个
	
	喷塑铝合金

	124
	消声器
	200*200
	个
	
	钢制

	125
	防雨百叶
	800*300
	个
	
	喷塑铝合金

	126
	防雨百叶
	800*500
	个
	
	喷塑铝合金

	127
	防雨百叶
	900*400
	个
	
	喷塑铝合金

	128
	防雨百叶
	1000*350
	个
	
	喷塑铝合金

	129
	竖条式可开启式回风百叶
	600*300
	个
	
	喷塑铝合金

	130
	风管止回阀
	1000*300
	个
	
	钢制

	131
	风管止回阀
	1000*350
	个
	
	钢制

	132
	风管止回阀
	1000*400
	个
	
	钢制

	133
	风管止回阀
	700*300
	个
	
	钢制

	134
	风管止回阀
	800*250
	个
	
	钢制

	135
	风管止回阀
	800*300
	个
	
	钢制

	136
	风管止回阀
	850*400
	个
	
	钢制

	137
	四面出风型盘管水泵
	
	个
	
	

	138
	过滤器
	DN70
	个
	
	钢制

	139
	截止阀
	DN20
	个
	
	不锈钢材质

	140
	可调百叶风口
	700*400
	个
	
	喷塑铝合金





	空调照明及电气配件

	序号
	分项名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	LED平板灯
	600*600/32W
	套
	
	

	2
	防水插座
	86型
	个
	
	

	3
	五孔插座
	86型
	个
	
	

	4
	单联单控开关
	220V/10A
	个
	
	

	5
	单联双控开关
	220V/10A
	个
	
	

	6
	双联单控开关
	220V/10A
	个
	
	

	7
	线控器
	
	个
	
	

	8
	微型断路器
	IC65NC10A/2P
	个
	
	

	9
	微型断路器
	IC65NC16A/1P+N
	个
	
	

	10
	微型断路器
	IC65NC16A/2P
	个
	
	

	11
	微型断路器
	IC65NC20A/2P
	个
	
	

	12
	微型断路器
	IC65NC20A/2P/0.03
	个
	
	带漏电保护

	13
	微型断路器
	IC65NC25A/2P
	个
	
	

	14
	微型断路器
	IC65NC32A/2P
	个
	
	

	15
	微型断路器
	IC65N C32A 2P
	个
	
	带漏电保护

	16
	微型断路器
	IC65NC32A/3P
	个
	
	

	17
	微型断路器
	IC65NC32A/4P
	个
	
	

	18
	微型断路器
	IC65NC40A/2P/0.03
	个
	
	带漏电保护

	19
	微型断路器
	IC65NC40A/3P
	个
	
	

	20
	微型断路器
	IC65NC40A/4P
	个
	
	

	21
	微型断路器
	IC65NC50A/2P/0.03
	个
	
	带漏电保护

	22
	微型断路器
	IC65NC50A/3P
	个
	
	

	23
	微型断路器
	IC65NC50A/4P
	个
	
	

	24
	微型断路器
	IC65NC63A/3P
	个
	
	

	25
	微型断路器
	IC65NC63A/4P
	个
	
	

	26
	LED净化面板灯
	1200*250/40W
	套
	
	

	27
	LED净化面板灯
	600*250/18W
	套
	
	

	28
	塑壳断路器
	CVS100ETM75D/3P3D
	个
	
	

	29
	塑壳断路器
	CVS100ETM80D/3P3D
	个
	
	

	30
	塑壳断路器
	 CVS100 TM100D 3P3D
	个
	
	

	31
	电线
	BV1.5
	米
	
	

	32
	电线
	BV2.5
	米
	
	

	33
	电线
	BV4
	米
	
	

	34
	电线
	BV6
	米
	
	

	35
	电线
	BV10
	米
	
	

	36
	电线
	BV16
	米
	
	

	37
	线槽
	25*15
	米
	
	

	38
	线槽
	50*15
	米
	
	

	39
	接线端子
	OT6-8/OT10-8/OT16-8
	个
	
	

	40
	继电器
	13A
	个
	
	

	41
	继电器
	18A
	个
	
	

	42
	继电器
	32A
	个
	
	

	43
	时间继电器
	50HZ-AC20
	个
	
	

	44
	熔断器
	4A
	个
	
	

	45
	熔断器
	5A
	个
	
	

	46
	熔断器
	6A
	个
	
	

	47
	空气开关
	1P C10
	个
	
	

	48
	空气开关
	2P C20
	个
	
	

	49
	空气开关
	2P C16
	个
	
	

	50
	空气开关
	3P C20
	个
	
	

	51
	空气开关
	3P C25
	个
	
	

	52
	空气开关
	3P C32
	个
	
	

	53
	空气开关
	3P C40
	个
	
	

	54
	空气开关
	3P C63
	个
	
	

	55
	空气开关
	3P D10
	个
	
	

	56
	空气开关
	3P D16
	个
	
	

	57
	空气开关
	3P D20
	个
	
	

	58
	空气开关
	3P D25
	个
	
	

	59
	空气开关
	3P D40
	个
	
	

	60
	空气开关
	3P D50
	个
	
	

	61
	空气开关
	3P D63
	个
	
	

	62
	空气开关
	DZ47-60（3P D10）
	个
	
	

	63
	空气开关
	DZ47-60（3P D5）
	个
	
	

	64
	空气开关
	NM1-63S/3300（3P 16A）
	个
	
	

	65
	空气开关
	NM1-63S/3300（3P 20A）
	个
	
	

	66
	空气开关
	NM1-63S/3300（3P 40A）
	个
	
	

	67
	交流接触器
	LC1 N40 220V
	个
	
	

	68
	交流接触器
	LC1 N80 220V
	个
	
	

	69
	交流接触器
	LC1 N0910 220V
	个
	
	

	70
	交流接触器
	LC1 N1210 220V
	个
	
	

	71
	交流接触器
	LC1 N1810 220V
	个
	
	

	72
	交流接触器
	LC1 N2510 220V
	个
	
	

	73
	交流接触器
	LC1 N3210 220V
	个
	
	

	74
	交流接触器
	LC1 E0910 220V
	个
	
	

	75
	交流接触器
	LC1 E1210 220V
	个
	
	

	76
	交流接触器
	LC1 E2510 220V
	个
	
	

	77
	交流接触器
	LC1 CJX2910 220V
	个
	
	

	78
	交流接触器
	NXC0911 220V
	个
	
	

	79
	交流接触器
	ABB CA5-10 220V
	个
	
	

	80
	交流接触器
	CJX1-22 5.5kW
	个
	
	

	81
	交流接触器
	CJX1-22 6.1kW
	个
	
	

	82
	交流接触器
	CJX1-110（3P/37kW）
	个
	
	

	83
	热继电器
	LRN08（2.5-4）
	个
	
	

	84
	热继电器
	LRN21（12-18）
	个
	
	

	85
	热继电器
	JRS2-25（12.5-20A）
	个
	
	

	86
	热继电器
	JRS2-25（10-16A）
	个
	
	

	87
	热继电器
	JRS2-25（16-25A）
	个
	
	

	88
	热继电器
	LRN12N（7.5-13A）
	个
	
	

	89
	热继电器
	LRN16N（9-13A）
	个
	
	

	90
	热继电器
	LRE07（1.6A-2.5A）
	个
	
	

	91
	热继电器
	LRE21（12A-18A）
	个
	
	

	92
	热继电器
	LRE22（15A-24A）
	个
	
	

	93
	热继电器
	LRN14（7A-10A）
	个
	
	

	94
	热继电器
	LRN05（0.53A-1A）
	个
	
	

	95
	热继电器
	LRN32（23A-32A）
	个
	
	

	96
	热继电器
	LRN35N（30A-40A）
	个
	
	

	97
	热继电器
	ABB （TA25）（13A-19A）
	个
	
	

	98
	热继电器
	LRN05N（0.63-1A）
	个
	
	

	99
	变压器
	BK-50VA（24V）
	个
	
	

	100
	包塑软管
	4分
	米
	
	

	101
	包塑软管
	6分
	米
	
	

	102
	包塑软管
	1寸
	米
	
	

	103
	温控开关
	液晶
	个
	
	

	104
	时控开关
	220V
	个
	
	

	105
	镀锌板
	0.5*1.25m*2.5m
	平
	
	

	106
	镀锌钢管
	DN15
	米
	
	

	107
	镀锌钢管
	DN20
	米
	
	

	108
	镀锌钢管
	DN25
	米
	
	

	109
	镀锌钢管
	DN32
	米
	
	

	110
	镀锌钢管
	DN40
	米
	
	

	111
	无缝钢管
	DN50
	米
	
	

	112
	镀锌弯头
	DN15
	个
	
	

	113
	镀锌弯头
	DN20
	个
	
	

	114
	镀锌弯头
	DN25
	个
	
	

	115
	镀锌弯头
	DN32
	个
	
	

	116
	镀锌短接
	DN15
	个
	
	

	117
	镀锌短接
	DN20
	个
	
	

	118
	镀锌短接
	DN25
	个
	
	

	119
	镀锌短接
	DN40
	个
	
	

	120
	镀锌短接
	DN50
	个
	
	

	121
	镀锌管箍
	DN15
	个
	
	

	122
	镀锌管箍
	DN20
	个
	
	

	123
	镀锌三通
	DN20
	个
	
	

	124
	镀锌变径
	DN50x40
	个
	
	

	125
	角钢
	30*3*6m
	kg
	
	

	126
	角钢
	40*3*6m
	kg
	
	

	127
	槽钢
	80*4*6m
	kg
	
	

	128
	PVC直接
	50
	个
	
	

	129
	PVC弯头
	40
	个
	
	

	130
	PVC弯头
	32
	个
	
	

	131
	PVC管箍
	40
	个
	
	

	132
	PVC管箍
	32
	个
	
	

	133
	PVC管
	40
	米
	
	

	134
	PVC管
	32
	米
	
	

	135
	PVC三通
	40
	个
	
	

	136
	PVC管
	25
	米
	
	

	137
	PVC弯头
	25
	个
	
	

	138
	白钢管卡
	Ф32
	个
	
	

	139
	白钢管卡
	Ф50
	个
	
	

	140
	PVC管
	Ф32
	米
	
	

	141
	PVC管
	Ф25
	米
	
	

	142
	PVC管
	Ф20
	米
	
	

	143
	塑壳断路器
	CVS100ETM80D/4P3D
	个
	
	

	144
	塑壳断路器
	CVS100ETM100D/4P3D
	个
	
	

	145
	塑壳断路器
	CVS160FTM125D/3P3D
	个
	
	

	146
	塑壳断路器
	CVS160FTM160D/3P3D
	个
	
	

	147
	24VDC开关电源
	输入：220VAC输出：24VDC防水:IP65
	个
	
	




	自动控制系统配件

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	压差开关
	200-1000Pa/24VDC
	台
	
	

	2
	压差开关
	20-300Pa/24VDC
	支
	
	

	3
	过热开关
	电源：24VDC量程0-50°C
	个
	
	开关量输出

	4
	防冻保护开关
	电源：24VDC
	个
	
	开关量






附件：2、单价 1000 元以上材料及配件清单
	空调、通风系统配件

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	★单价（元）
	备注

	1
	风机盘管电机
	YSK18
	个
	
	

	2
	四面出风型盘管室内电机
	MWC090
	个
	
	

	3
	四面出风型盘管室内电控板
	
	块
	
	

	4
	电机
	15KW-2
	个
	
	

	5
	电机
	4KW-4
	个
	
	

	6
	离心风机
	SYQ400K
	个
	
	

	7
	三相异步电机
	1LE0001-IDA23-3AA4-2-1，IkW （带独立风扇）
	个
	
	

	8
	静压箱
	1000*700*600
	个
	
	镀锌钢板

	9
	静压箱
	1200*500*1000
	个
	
	镀锌钢板

	10
	防火阀
	1000*300
	个
	
	钢制

	11
	防火阀
	1000*320
	个
	
	钢制

	12
	防火阀
	1000*350
	个
	
	钢制

	13
	防火阀
	1000*400
	个
	
	钢制

	14
	消声器
	200*250
	个
	
	钢制

	15
	消声器
	320*200
	个
	
	钢制

	16
	消声器
	500*250
	个
	
	钢制

	17
	消声器
	550*300
	个
	
	钢制

	18
	消声器
	630*320
	个
	
	钢制

	19
	消声器
	630*400
	个
	
	钢制

	20
	消声器
	680*320
	个
	
	钢制

	21
	消声器
	700*300
	个
	
	钢制

	22
	消声器
	750*350
	个
	
	钢制

	23
	消声器
	800*250
	个
	
	钢制

	24
	消声器
	800*350
	个
	
	钢制

	25
	消声器
	850*400
	个
	
	钢制

	26
	消声器
	1000*250
	个
	
	钢制

	27
	消声器
	1000*320
	个
	
	钢制

	28
	消声器
	1000*350
	个
	
	钢制

	29
	消声器
	1000*400
	个
	
	钢制

	30
	平衡阀
	DN70
	个
	
	钢制

	31
	定风量阀
	Φ80/100mch
	个
	
	钢制

	32
	定风量阀
	Φ100/150mch
	个
	
	钢制

	33
	定风量阀
	Φl00/200mch
	个
	
	钢制

	34
	定风量阀
	160X160/385mch
	个
	
	钢制

	35
	定风量阀
	Φ140/300mch
	个
	
	钢制

	36
	定风量阀
	200X200/600mch
	个
	
	钢制

	37
	定风量阀
	200X200/700mch
	个
	
	钢制

	38
	风管保温
	
	m³
	
	橡塑保温板

	39
	风机盘管
	HFCF06
	台
	
	

	照明及电气配件

	1
	塑壳断路器
	CVS160FTM125D/4P3D
	个
	
	

	2
	塑壳断路器
	CVS160N 160A/4P
	个
	
	

	3
	塑壳断路器
	CVS250F200A/3P3D
	个
	
	

	4
	塑壳断路器
	CVS250N 200A/4P
	个
	
	

	5
	塑壳断路器
	CVS400F 400A/3P3D
	个
	
	

	6
	塑壳断路器
	CVS630F TM600D 3P3D
	个
	
	

	7
	塑壳断路器
	CVS630F TM600D 4P3D
	个
	
	

	8
	双电源
	WATSNA-63A/4P
	个
	
	

	自控控制系统配件

	1
	风阀快速执行器
	全程时间2.5S
	个
	
	

	2
	变风量阀快速执行器
	模拟量控制全程时间2.5S 电源：24VDC
	个
	
	

	3
	流量传感器
	量程：100-2000M3/h 精 度 ±1%FS 电源：24VDC
	个
	
	

	4
	流量传感器
	量程：200-10000m3/h，输出：4-20mA 电源：24VDC
	个
	
	

	5
	风机变频器
	380V/2.2KW
	台
	
	

	6
	风机变频器
	380V/3KW
	台
	
	

	7
	风机变频器
	380V/5.5KW
	台
	
	

	8
	风机变频器
	380V/7.5KW
	台
	
	

	9
	风机变频器
	380V/11KW
	台
	
	

	10
	风机变频器
	380V/15KW
	台
	
	

	11
	风机变频器
	380V/18.5KW
	台
	
	

	12
	管道静压传感器
	量程：0-500Pa, 输出：4-20mA 电源：24VDC
	个
	
	

	13
	温湿度传感器
	温度：-35〜+35C 湿度：0-100%RH 输出：4-20mA 电源：24VDC
	个
	
	

	14
	温湿度传感器
	温度：0〜+50C湿度：0-100%RH输出：4-20mA电源：24VDC
	个
	
	

	15
	温度传感器
	量程：-50〜+50C 输出：4-20mA 电源：24VDC
	个
	
	

	16
	电动三通 水阀及执行器
	电源：24VDC 输出：4-20mA
	台
	
	含执行器

	17
	压力传感器
	量程：0~50Pa，输出：4-20ma 电源：24VDC
	支
	
	





附件：3、设备明细表
具体服务方案由投标方自行设计，中央空调及分体多联机空调运行维护设备明细如下：
（1） 中央空调设备明细表
	序号
	服务区域
	分项名称
	单位
	数量

	1
	3#病房楼
	中央空调系统
	项
	1

	2
	
	新风空调系统
	套
	23

	3
	
	空调电气、照明系统
	项
	1

	4
	
	自动控制系统
	项
	1

	5
	门诊综合楼
	中央空调系统
	项
	1

	6
	
	空调水系统
	项
	1

	7
	
	空调风系统
	项
	1

	8
	
	新风换气机组
	台
	115

	9
	
	自动控制系统
	项
	3

	10
	
	循环水物化综合处理装置
	台
	2

	11
	
	空调电气、照明系统
	项
	1

	12
	6#楼
	中央空调系统
	项
	1

	13
	
	空调水系统
	项
	1

	14
	
	空调风系统
	项
	1

	15
	
	新风处理机组
	台
	21

	16
	
	自动控制系统
	项
	1

	17
	
	空调电气、照明系统
	项
	1

	18
	西院区
	中央空调系统
	项
	1

	19
	
	空调电气、照明系统
	项
	1

	20
	
	空调水系统
	项
	1

	21
	
	空调风系统
	项
	1

	22
	
	新风处理机组
	台
	1

	23
	
	自动控制系统
	项
	1

	24
	8#楼
	中央空调系统
	项
	1

	25
	
	空调水系统
	项
	1

	26
	
	空调风系统
	项
	1

	27
	
	新风处理机组
	台
	4

	28
	
	自动控制系统
	项
	1

	29
	
	空调电气、照明系统
	项
	1






（2）多联机及分体空调设备明细表

	序号
	服务区域
	分项名称
	单位
	数量

	
1
	
门诊医技楼、5#楼、7#楼、10#楼、18#楼、19#楼、警务室、西院区
	
多联机
	
套
	
31

	
2
	
	
分体空调
	
台
	
420





第四章 评标方法
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”“七 确定中标”及本章的规定评标。
[bookmark: _Toc22313_WPSOffice_Level2]一、评标方法
本项目采用 综合评分法 进行评标。
[bookmark: _Toc21368_WPSOffice_Level2]二、评标原则及程序
（一）评标原则
评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序
★1.资格审查
1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。
★2.符合性审查
2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。
3.样品及演示
3.1投标人须知表11.4条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。（样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）
★4.比较及评价
4.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。
4.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。
4.3出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65 %的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65 %的，即投标报价<采购项目最高限价×65 %；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于本章4.3中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
★5.需落实的政府采购政策性规定：
5.1对中小微企业的相关规定
5.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：
（1）非联合体投标
对小型或微型企业的投标报价给予  /  （10%—20%）的扣除。
（2）联合体投标
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予   /   （4%—6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）项规定享受扶持政策。
组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
5.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.2对节能产品、环境标志产品的相关规定
（1）招标人招标的服务有伴随货物的，如伴随的货物属于节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。
采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的   /   %。
采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）投标人应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。
（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。
5.3对列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定
采用最低评标价法的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价   /   （6%—8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
采用综合评分法评标的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予  / （6%—8%）的加分（详见评分细则）。
5.4对本国产品的相关规定（适用于服务项目中涉及的货物）
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）投标人提供的货物为本国产品的，投标时提供招标文件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。
当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。
评标委员会应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查。评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合招标文件规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
出具符合要求的声明函或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
未提供符合要求的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，一律视为非本国产品。
5.5当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。
★6.投标无效情况详见投标人须知。
★7.推荐中标候选人的原则
详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：
（1） 采用最低评标价法的：
扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；
投标报价相同的并列；
（2） 采用综合评分法的：
[bookmark: _Toc30297_WPSOffice_Level2]得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
其他情况，由评标委员会投票处理。
8.评标报告
8.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：
（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（2）投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
8.2评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。
8.3如评标委员会启动异常低价审查程序，则异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
三、确定中标人
评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。
采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。



[bookmark: _Toc32318_WPSOffice_Level2]附件1
资格审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）（法定代表人参加投标的须提供，授权委托人参加投标的无须提供）
	1.按给定格式填写
2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（法定代表人参加投标的无须提供，授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写
2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整
2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	5
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的证明材料复印件
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整
2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写
2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	9
	投标人关联单位说明
	1.按给定格式及填表要求填写
2.无投标须知26.2（2）所述情形
3.无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	10
	中小企业声明函
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	11
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
2.审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字：
[bookmark: _Toc11558_WPSOffice_Level2]日期：

附件2
符合性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	2
	开标一览表
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	3
	服务价格明细表
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	4
	服务需求响应表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	5
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	6
	其他符合性证明材料
	1.按要求提供
2.合法有效
3.响应招标文件实质性要求
	
	
	

	7
	电子评审系统中上传的投标文件与备份文件内容、格式一致性承诺函
	1.响应招标文件实质性要求
2.按规定签章
	
	
	

	8
	投标报价（无需单独提供证明材料）
	1.响应招标文件实质性要求
2.无投标须知26.2（3）所述情形
3.无投标须知26.2（7）所述情形
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


[bookmark: _Toc17433_WPSOffice_Level2]
填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
2.审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日期：



附件3
001包  评分细则
（一）基本评分标准
	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	投标报价
	满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100%×10（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	10

	技术部分
	服务管理总体设想方案
	投标人应根据本项目的采购需求，结合项目实际，制定方案。
包括但不限于①管理总体设想及服务定位；②目标管理及管理模式；③工作计划等要点。
以上3项要点，每项分值满分为2分，共计6分。
1.每项要点方案符合采购需求，无偏离得2分；
2.每项要点方案存在偏离的，得1分；
3.每项要点方案存在不符合项目需求的，得0.5分；
4.未提供该项要点方案的，得0分。

注：偏离是指制度内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。内容空洞、重复赘述内容多实操性不大，仅用于增加文字篇幅；
不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	6

	
	维修服务管理方案
	投标人应根据本项目的采购需求，结合项目实际，制定方案。
包括但不限于①日常和定期维护保养及检修方案；②保证各机电设备有效运行的措施；③各项服务措施及承诺等要点。
以上3项要点，每项分值满分为2分，共计6分。
1.每项要点方案符合采购需求，无偏离得2分；
2.每项要点方案存在偏离的，得1分；
3.每项要点方案存在不符合项目需求的，得0.5分；
4.未提供该项要点方案的，得0分。

注：偏离是指制度内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。内容空洞、重复赘述内容多实操性不大，仅用于增加文字篇幅；
不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	6

	
	服务管理机制方案
	投标人应根据本项目的采购需求，结合项目实际，制定方案。
包括但不限于①服务管理机制②信息反馈机制、③人员培训计划、④工作方式及工作目标。
以上4项要点，每项分值满分为2分，共计8分。
1.每项要点方案符合采购需求，无偏离得2分；
2.每项要点方案存在偏离的，得1分；
3.每项要点方案存在不符合项目需求的，得0.5分；
4.未提供该项要点方案的，得0分。

注：偏离是指制度内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。内容空洞、重复赘述内容多实操性不大，仅用于增加文字篇幅；
不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	8

	
	应急预案
	投标人应根据本项目的采购需求，结合项目实际，制定方案。
包括但不限于①各种紧急突发状况描述及措施描述；②应急组织管理指挥系统的岗位职责；③应急救援保障体系的流程及灾备的保障设备；④应急抢修的信息记录管理等要点。
以上4项要点，每项分值满分为2分，共计8分。
1.每项要点方案符合采购需求，无偏离得2分；
2.每项要点方案存在偏离的，得1分；
3.每项要点方案存在不符合项目需求的，得0.5分；
4.未提供该项要点方案的，得0分。

注：偏离是指制度内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。内容空洞、重复赘述内容多实操性不大，仅用于增加文字篇幅；
不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	8

	
	维保进度计划方案
	投标人应根据本项目的采购需求，结合项目实际，制定方案。
包括但不限于：①设备净化；②零配件更换；③系统运行巡检。
以上3项要点，每项分值满分为2分，共计6分。
1.每项要点方案符合采购需求，无偏离得2分；
2.每项要点方案存在偏离的，得1分；
3.每项要点方案存在不符合项目需求的，得0.5分；
4.未提供该项要点方案的，得0分。

注：偏离是指制度内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。内容空洞、重复赘述内容多实操性不大，仅用于增加文字篇幅；
不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	6

	
	维修服务质量管理体系与措施方案
	投标人应根据本项目的采购需求，结合项目实际，制定方案。
包括但不限于①质量管理制度；②保证措施；③人员分配；④物资保障等要点。
以上4项要点，每项分值满分为2分，共计8分。
1.每项要点方案符合采购需求，无偏离得2分；
2.每项要点方案存在偏离的，得1分；
3.每项要点方案存在不符合项目需求的，得0.5分；
4.未提供该项要点方案的，得0分。

注：偏离是指制度内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。内容空洞、重复赘述内容多实操性不大，仅用于增加文字篇幅；
不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	8

	
	净化方案
	投标人应根据本项目的采购需求，结合项目实际，制定方案。
包括但不限于①项目消毒清洗；②温湿度监控；③风压风量的测试及监控；④部分房间及洁、污廊细菌的监控及测试等要点。
以上4项要点，每项分值满分为2分，共计8分。
1.每项要点方案符合采购需求，无偏离得2分；
2.每项要点方案存在偏离的，得1分；
3.每项要点方案存在不符合项目需求的，得0.5分；
4.未提供该项要点方案的，得0分。

注：偏离是指制度内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。内容空洞、重复赘述内容多实操性不大，仅用于增加文字篇幅；
不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	8

	
	BIM技术现场演示
	系统阐述并展示BIM暖通管理系统全貌，以及根据本项目所制定的实施方案。要求内容全面细致、切实可行。
展示内容包括但不限于：①系统标准与精度标准②总体设计③系统功能④接口定义与后台设计⑤硬件网络与实施计划等
以上5项要点，每项分值满分为1分，共计5分。
1.每项要点方案符合采购需求，无偏离得1分；
2.每项要点方案存在偏离的，得0.5分；
3.未提供该项要点方案的，得0分。

注：偏离是指制度内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。内容空洞、重复赘述内容多实操性不大，仅用于增加文字篇幅；
	5

	
	
	同类案例的全部或局部可视化展示，评标过程中的展示对视觉精度不低于LOD300。本分项采用BIM环境模拟的方式展示。
每展示1项建模及展示场景得2分，满分10分。未提供不得分。
	10

	
	
	自行选择案例中部分区域进行BIM功能展示，其展示的界面能够充分表达日后运维过程中的实际情况，充分展示参数化配置。本分项采用BIM环境模拟的方式展示。
每展示1项参数设置功能得2分，满分10分。未提供不得分。
	10

	
	
	模拟BIM系统日常运行过程中，通过对采集的数据进行数字化分析，并形成视觉图像展示结论。本分项采用BIM环境模拟的方式或PPT方式展示。
每展示1项数据分析得2分，满分6分。未提供不得分。
	6

	商务部分
	项目业绩
	投标人需提供自2023年1月1日至开标截止日的类似项目业绩，每个得3分，最多可得3分。
注：（1）投标文件中提供合同或中标通知书复印件，日期以合同或中标通知书时间为准。
（2）不提供或不清晰无法辨认的不得分。
	3

	
	维修人员
	维修人员具有制冷与空调作业操作证件或电工作业操作证件或特种设备安全管理A证或焊接与热切割作业操作或压力容器操作等相关证件，每具备1人得2分，满分6分。
注：提供证书复印件，劳动合同或社保证明，离退休人员提供劳动合同及退休证，1人多证不重复计分。
	6

	总分
	100





002包  评分细则
（一）基本评分标准
	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	投标报价
	满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100%×10（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	10

	技术部分
	服务管理总体设想方案
	投标人应根据本项目的采购需求，结合项目实际，制定方案。
包括但不限于①项目整体服务实施思路与目标；②项目服务团队配置与保障体系；③全过程服务流程管控体系；④服务质量提升与考核管控机制。
以上4项要点，每项分值满分为3分，共计12分。
1.每项要点方案符合采购需求，无偏离得3分；
2.每项要点方案存在偏离的，得2分；
3.每项要点方案存在不符合项目需求的，得1分；
4.未提供该项要点方案的，得0分。

注：偏离是指制度内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。内容空洞、重复赘述内容多实操性不大，仅用于增加文字篇幅；
不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	12

	
	维修服务管理方案
	投标人应根据本项目的采购需求，结合项目实际，制定方案。
包括但不限于①运维组织架构及人员岗位职责；②日常巡检与定期维保工作计划；③故障应急处置及抢修保障机制；④设备安全管控与维保质量保障措施。
以上4项要点，每项分值满分为3分，共计12分。
1.每项要点方案符合采购需求，无偏离得3分；
2.每项要点方案存在偏离的，得2分；
3.每项要点方案存在不符合项目需求的，得1分；
4.未提供该项要点方案的，得0分。

注：偏离是指制度内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。内容空洞、重复赘述内容多实操性不大，仅用于增加文字篇幅；
不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	12

	
	服务管理机制方案
	投标人应根据本项目的采购需求，结合项目实际，制定方案。
包括但不限于①服务管理机制②信息反馈机制、③人员培训计划、④工作方式及工作目标。
以上4项要点，每项分值满分为3分，共计12分。
1.每项要点方案符合采购需求，无偏离得3分；
2.每项要点方案存在偏离的，得2分；
3.每项要点方案存在不符合项目需求的，得1分；
4.未提供该项要点方案的，得0分。

注：偏离是指制度内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。内容空洞、重复赘述内容多实操性不大，仅用于增加文字篇幅；
不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	12

	
	应急预案
	投标人应根据本项目的采购需求，结合项目实际，制定方案。
包括但不限于①各种紧急突发状况描述及措施描述；②应急组织管理指挥系统的岗位职责；③应急救援保障体系的流程及灾备的保障设备；④应急抢修的信息记录管理等要点。
以上4项要点，每项分值满分为3分，共计12分。
1.每项要点方案符合采购需求，无偏离得3分；
2.每项要点方案存在偏离的，得2分；
3.每项要点方案存在不符合项目需求的，得1分；
4.未提供该项要点方案的，得0分。

注：偏离是指制度内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。内容空洞、重复赘述内容多实操性不大，仅用于增加文字篇幅；
不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	12

	
	维保进度计划方案
	投标人应根据本项目的采购需求，结合项目实际，制定方案。
包括但不限于：①设备净化；②零配件更换；③系统运行巡检；④设备保养等要点。
以上4项要点，每项分值满分为3分，共计12分。
1.每项要点方案符合采购需求，无偏离得3分；
2.每项要点方案存在偏离的，得2分；
3.每项要点方案存在不符合项目需求的，得1分；
4.未提供该项要点方案的，得0分。

注：偏离是指制度内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。内容空洞、重复赘述内容多实操性不大，仅用于增加文字篇幅；
不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	12

	
	维修服务质量管理体系与措施方案
	投标人应根据本项目的采购需求，结合项目实际，制定方案。
包括但不限于①质量管理制度；②保证措施；③人员分配；④物资保障等要点。
以上4项要点，每项分值满分为3分，共计12分。
1.每项要点方案符合采购需求，无偏离得3分；
2.每项要点方案存在偏离的，得2分；
3.每项要点方案存在不符合项目需求的，得1分；
4.未提供该项要点方案的，得0分。

注：偏离是指制度内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。内容空洞、重复赘述内容多实操性不大，仅用于增加文字篇幅；
不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	12

	
	安全文明维保措施方案
	投标人应根据本项目的采购需求，结合项目实际，制定方案。
包括但不限于①安全管理组织体系；②安全作业防护措施；③安全应急处置方案等要点。
以上3项要点，每项分值满分为3分，共计9分。
1.每项要点方案符合采购需求，无偏离得3分；
2.每项要点方案存在偏离的，得2分；
3.每项要点方案存在不符合项目需求的，得1分；
4.未提供该项要点方案的，得0分。

注：偏离是指制度内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。内容空洞、重复赘述内容多实操性不大，仅用于增加文字篇幅；
不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	9

	商务部分
	项目业绩
	投标人需提供自2023年1月1日至开标截止日的类似项目业绩，每个得3分，最多可得3分。
注：（1）投标文件中提供合同或中标通知书复印件，日期以合同或中标通知书时间为准。
（2）不提供或不清晰无法辨认的不得分。
	3

	
	维修人员
	维修人员具有制冷与空调作业操作证件或电工作业操作证件或特种设备安全管理A证或焊接与热切割作业操作或压力容器操作等相关证件，每具备1人得2分，满分6分。
注：提供证书复印件，劳动合同或社保证明，离退休人员提供劳动合同及退休证，1人多证不重复计分。
	6

	总分
	100
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（二）暗标分册评分标准
	包组编号
	

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	/
	/
	/
	/

	合  计
	-
	
	



（三）加分项评分标准
	加分
因素
	加分说明

	节能
产品
	对清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 / %的加分，计算公式如下：
节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 /  × / %。

	环保
产品
	对清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 / %的加分，计算公式如下：
环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值   × / %。

	创新
产品
	对《创新产品和服务目录》中的投标产品价格给予价格部分总分值 / %的加分，计算公式如下：
创新产品加分＝（《创新产品和服务目录》中投标产品报价之和/投标总价）×价格部分总分值 / × / %。
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第五章 政府采购合同条款及格式
（以下内容仅供参考，采购文件中应提供拟签订的合同文本）



























政府采购合同条款
1. 术语定义
本政府采购合同下列术语应解释为：
1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。
1.2 “政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。
1.3 “服务”指政府采购合同服务清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）所约定的服务内容。
1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得产品和服务的采购单位。
1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。
1.7 “检验”指需方按照政府采购合同约定的标准对供方所提供服务进行的检测和查验。
1.8 “验收书”指采购单位或采购代理机构根据合同履约验收意见书形成反映采购单位和组织验收机构意见的文件。
1.9“天”指日历天数（如无特别说明）。
1.10“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其他经济组织。
1.11“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件的有关规定。
1.12“招标文件”指采购人或采购代理机构发布的招标文件。
1.13“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。
2.技术规范与服务内容
2.1投标服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
2.2 投标服务的服务内容应与招标文件规定服务内容及投标文件中的项目要求及投标响应表一致。
3.知识产权
3.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。
3.2供方应保证所供服务符合国家的有关规定。
3.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的服务及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。
4.完成方式
供方按照合同约定的时间、地点完成服务。
5.付款
5.1政府采购合同以人民币付款。
5.2在供方按照政府采购合同的规定履行服务后，需方按照合同约定的方式和条件付款。
6.服务质量
6.1供方应保证政府采购合同项下所供服务是由供方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和政府采购合同规定的质量、性能和技术规范等要求。
6.2提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于本国产品比例的声明函》（采购项目或者采购包中含有多种产品的）进行响应的供方，应保证提供的货物符合声明函及证明文件中的内容。
6.3供方提供的服务质量应满足行业一般标准，符合合同约定。
6.4需方有权对供方的服务质量进行监督，发现服务存在不符合合同标准的情形的，可以要求供方改正服务方式、替换服务人员等补救方式，供方应按需方要求改正，并赔偿需方实际损失。
6.5对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，供方需按照招标文件要求对产品提供售后服务及质量保证，供方投标文件承诺的售后服务及质量保证优于招标文件要求的，以投标文件承诺的售后服务及质量保证为准。
7.技术服务和保修责任
7.1本条适用于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务。
7.2供方对交付的产品的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。
7.3供方应按如下内容提供售后服务：
7.3.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。
7.3.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。
7.3.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。
7.3.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。
7.3.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。
7.3.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。
7.3.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
7.3.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。
7.3.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。
7.3.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。
8.检验和验收
8.1完成服务后，需方或采购代理机构（由具体项目决定）应在政府采购合同规定的时间内组织验收，并在“验收书”上签字。“验收书”将作为申请付款文件的一部分。
8.2对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，保修期自验收书签署之日起计算。
9.违约责任
9.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求提供服务；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其他义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：
9.1.1在需方同意延长的期限内提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；
9.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的服务以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关服务的期限也应相应延长；
9.1.3需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。
9.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从履约保证金（如有）、尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。
9.3延期服务的违约责任
9.3.1除本合同条款第9条规定外，如果供方没有按照政府采购合同规定的时间提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按照每周未提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除政府采购合同。
9.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。
10.不可抗力
10.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。
10.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。
10.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
11.争端的解决
11.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。
11.2如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。
11.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其他部分应继续执行。
12.违约终止政府采购合同
12.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。
12.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务；
12.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其他任何义务。
12.1.3未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。
12.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未履行服务类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。
13.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定
政府采购合同的双方当事人（指供需双方）不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
14.政府采购合同转让和分包
除招标文件规定，并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。
15.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国现行法律进行解释。
16.政府采购合同生效
16.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。
16.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。 
17.政府采购合同附件
下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：
17.1招标文件；
17.2招标文件的更正公告、变更公告；
17.3中标供应商提交的投标文件；        
17.4政府采购合同条款；
17.5中标通知书；
17.6政府采购合同的其他附件。

政府采购合同格式
政府采购合同编号：
签订地点：
   （需方名称）     （以下简称需方）和   （供方名称）     （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。
　　一、政府采购合同文件
    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：
1.招标文件（招标文件编号           ）；
2.招标文件的更正公告、变更公告；
3.中标供应商提交的投标文件；
4.政府采购合同条款；
5.中标通知书；
6.政府采购合同的其他附件。
　　二、政府采购合同范围和条件
    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。
　　三、政府采购合同标的
    本政府采购合同的标的为招标文件中所列相关服务。
　　四、政府采购合同金额
    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。
　  五、付款方式及条件

　　六、服务时间和服务地点   
    1.服务时间：        
    2.服务地点：        
　　七、验收要求
    供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条的约定承担相应违约责任。
    八、违约责任
    1.供方逾期提供服务的，每逾期一天向需方支付合同金额  %的违约金，逾期  日的，需方有权单方面解除本协议。
    2.供方提供的服务不符合约定的，需方有权向供方书面提出整改意见，供方需无条件整改至符合约定，自需方向供方提出书面意见之日起  日内，供方仍未整改或整改后服务仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。
    3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额  %的违约金，逾期  日的，供方有权单方面解除本协议。
    九、争议解决
    双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。
    十、合同生效
    本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。
需方（公章）：                       供方（公章）：
法定代表人或授权代表人（签字）：    法定代表人或授权代表人（签字）：
地址：                              地址：                          
联系人：                            联系人：                        
电话：                              电话：                          
传真：                              传真：                          
邮编：                              邮编：                          
日期：      年      月      日      日期：       年      月     日
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